## 匯總
諮詢卷宗
工程量清單
中國人壽保險（海外）股份有限公司辦公室裝修工程
競投者/公司名稱：
地址：
聯絡電話：
工程名稱：中國人壽保險（海外）股份有限公司辦公室裝修工程
匯總表
專業分項 |  |  | 金額 (澳門幣)
A. | 第一章 | 開辦項目
B. | 第二章 | 拆卸工程
C. | 第三章 | 結構項目
D. | 第四章 | 天花項目
E. | 第五章 | 裝修部份
F. | 第六章 | 門及間斷部份
G. | 第七章 | 傢具部份
H. | 第八章 | 空調通風系統項目
I. | 第九章 | 弱電系統項目
J. | 第十章 | 強電系統項目
K. | 第十一章 | 供排水系統項目
L. | 第十二章 | 消防系統項目
M. | 第十三章 | 其他（投標人完善實施對本工程而提出必須補充報價之項目）
註: 本清單下所列材料/設備的品牌為參考品牌
投標總價 (含稅價) |  |  | 0
競投者簽署及蓋章
年 月 日

## A-開辦項目
諮詢卷宗
工程量清單
中國人壽保險（海外）股份有限公司辦公室裝修工程
工程名稱：中國人壽保險（海外）股份有限公司辦公室裝修工程
A. 第一章 開辦項目
項目 | 工作摘要 | 數量 | 單位 | 單價 (澳門幣) | 合價 (澳門幣)
備註:
* | 本 '第一章 - 開辦項目', 本工程承包人應參照各項說明內容,
並綜合現場實況和相關規範資料後填報各指定細項的報價金額。若本工
程承包人認為本章列項存在缺漏情況的, 可自行把對應補充項目詳列於
第十三章 - 其他' 內和填寫投標報價金額,
上述補充項目將視為組成本工程投標總價的其中部份。
A1 | 購買工作意外和職業病保險 | 1 | 項 |  | 0
* | 註明:
- | 本項保險俗稱 ’勞工保險’ 或 (CW) Employees’
Compensation），本保險理賠條款按照澳門現行相關法律法規執行。此
保險受益人包括本工程承攬人直接僱員及其分判商僱員。
- | 本保險覆蓋之理賠週期應滿足但不限於本工程事實之現場施工期和工程
成品質量保證期。
A2 | 搭建臨時圍板、出入口門、射燈等設施及廣告貼紙 | 1 | 項 |  | 0
* | 註明:
- | 承攬人負責於在本項目舖位外圍公共區域/通道上搭建供本工程使用之臨
時圍板、射燈等設施及廣告貼紙, 包括負責日常維護管理等;
- | 在有必須情況下,承攬人建造的本項設施需要無償提供予定作人或定作人
派駐現場的其他第三方專業承辦商共同使用;
- | 承攬人負責向場地業主方及其代表機構或其他相關行政監管部門辦理建
設本項設施所必須的呈批文申請手續,並負責提供/出版一切申請手續必須
之文件資料、保險、工程計劃等, 至最終獲發相關批文的結果;
- | 詳情按照符合澳門現行相關法律法規和行政指引、場地業主方及其代表
機構的現行指引執行, 包括提供一切物料和工序。
A3 | 工程人員進駐現場之行政手續及管理 | 1 | 項 |  | 0
* | 註明:
- | 於本工程實施期間為場內所有工程人員
(包括本工程承包方、甲方和場地業主方及其代表機構指派進場的指定第
三方承辦商等人員) 辦理一切所需進、退場申請手續,
詳情按照場地業主方及其代表機構提供的指引等執行。
A4 | 工程管理及安全督導員 | 1 | 項 |  | 0
* | 註明:
- | 於本工程實施期間派專責主管人員對場內所有工程人員和具法定資格的
安全督導員駐場, 對場內所有工程人員
(包括本工程承包方、甲方和場地業主方及其代表機構指派進場的指定第
三方承辦商等人員) 進行安全管理,
並需負責與各上給管理機構保持良好溝通。操作詳情按照澳門現行法律
法規和場地業主方及其代表機構提供的指引等執行。
A5 | 工程廢料清運至場地業主方及其代表機構指定的本項目所在商後勤範圍 | 1 | 項 |  | 0
垃圾收集區內堆放和配合清運離場
* | 註明:
- | 包括提供一切必須之人工、運輸設備和廢料包裝等器具,
操作詳情按照場地業主方及其代表機構提供的指引等執行。
A6 | 於本工程實施期間對場內工程廢料進行定期清理 | 1 | 項 |  | 0
* | 註明:
- | 負責每日定期清理一切由本工程承包方、本工程合同甲方和場地業主方
及其代表機構指派進場的指定第三方承辦商等在本工程實施期間於場內
產生的任何工程廢料,
操作詳情按照本工程合同甲方和場地業主方及其代表機構提供的指引執
行。
A7 * - | 工程竣工清潔註明: 於工程竣工場地交接前對所有工程成品進行徹底清潔, 達至甲方於接收後可直接搬入場地和立即使用設施的條件。 | 1 | 項 |  | 0
A8 * - | 設計、編制和出版經輯錄成冊的本工程施工圖則資料和竣工圖則資料等文件 註明: 包括但不限於各專業之平面圖、節點大樣圖、系統圖、各類主/輔材料和設施設備等的產品技術資料、各類證書和檢測報告/證書、送貨單等工程圖則、資料文件, 有關圖則資料的編制準則必須符合相關政府部門現行法律法規和場地業主方及其代表機構提供的指引等執行。 | 1 | 項 |  | 0
A9 | 工程中各工種需要工加班費用 （以達成於裝修工程的總工期90曆日內完成） | 1 | 項
A10 | 承攬人須按有關法律、章程、法例等之要求，於適當時間內完成提交有關所需之文件，申請及領取各類政府、部門、單位等的審批、批准照及許可等，使工程能展開直至完工，包括但不限於：向澳門相關政府部門入則(更改工程計劃)、取得相關工程准照或工程預先准照。 | 1 | 項
A12 | 其他為乎合本合同文件的要求(包括承攬規則等)而實施本工程所產生的費用，但未有於上方列出之項目，例如施工管理圑隊及臨時水電等。 | 1 | 項
A13 | 與本項目其他同場工程施工單位協調，包括但不限於進出施工場地的通道、施工方法程序等，以配合整體項目施工，相關的協調工作涵蓋合同施工期及保養期的時間。 | 1 | 項
第一章 開辦項目 合計金額: (澳門幣) |  |  |  |  | 0

## B-拆卸工程
諮詢卷宗
工程量清單
中國人壽保險（海外）股份有限公司辦公室裝修工程
工程名稱：中國人壽保險（海外）股份有限公司辦公室裝修工程
B. 第二章 拆卸工程
項目 | 工作摘要 | 數量 | 單位 | 單價 (澳門幣) | 合價 (澳門幣)
備註:
* | 關於本 '第二章 - 拆卸工程', 本工程承包人應參照各項說明內容, 並綜合現場實況和相關規範資料後填報各指定細項的報價金額。若本工程承包人認為本章列項存在缺漏情況的, 可自行把對應補充項目詳列於 '第十三章 - 其他' 內和填寫投標報價金額, 上述補充項目將視為組成本工程投標總價的其中部份。
* | 拆卸工程包括搬運、清理垃圾至指定合法棄置場。
* | 拆卸工程包括搬運、清理垃圾至指定合法棄置場。
B1 | 按業主要求及現場條件;包括拆除牆體，飾面，管道及門等一切物料，以及一切所需工序（20層公共區域）“实际面积按楼层施工区域平面面积计量" | 1800 | 平方米
B2 | 按業主要求及現場條件;包括拆除牆體，飾面，管道及門等一切物料，以及一切所需工序（22層公共區域）“实际面积按楼层施工区域平面面积计量" | 832 | 平方米
B3 | 按業主要求及現場條件;包括拆除牆體，飾面，管道及門等一切物料，以及一切所需工序（20層衛生間）“实际面积按楼层施工区域平面面积计量" | 65 | 平方米
B4 | 按業主要求及現場條件;包括拆除牆體，飾面，管道及門等一切物料，以及一切所需工序（22層衛生間）“实际面积按楼层施工区域平面面积计量" | 33 | 平方米
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
第二章 拆卸工程 合計金額: (澳門幣) |  |  |  |  | 0

## C-結構項目
諮詢卷宗
工程量清單
中國人壽保險（海外）股份有限公司辦公室裝修工程
工程名稱：中國人壽保險（海外）股份有限公司辦公室裝修工程
C. 第三章 結構項目
項目 | 工作摘要 | 數量 | 單位 | 單價 (澳門幣) | 合價 (澳門幣)
備註:
* | 關於本 '第三章 - 結構項目', 本工程承包人應參照各項說明內容, 並綜合現場實況和相關規範資料後填報各指定細項的報價金額。若本工程承包人認為本章列項存在缺漏情況的, 可自行把對應補充項目詳列於 '第十三章 - 其他' 內和填寫投標報價金額, 上述補充項目將視為組成本工程投標總價的其中部份。
* | 本項目設施及建材必須符合國際建築規範和澳門政府部門應可之規範實施並達至竣工檢驗合格之標準, 相關設施及建材必須附有符合國際建築規範和澳門政府部門應可之技術檢測報告/證書等文件。
C1 | 經認可之石膏板隔牆(內加吸音礦棉)，等所需的一切工序
C1.1 | 120 mm雙層厚石膏板隔牆連ROCKWOOL 隔音綿。（20層） | 694 | 平方米 |  | 0
C1.2 | 120 mm雙層厚石膏板隔牆連ROCKWOOL 隔音綿。（22層） | 534 | 平方米 |  | 0
C2 | 經認可之磚牆，包括構造柱、圈梁、過梁、導牆、磚網、磚牆內鋼筋等所需的一切工序；120 mm 厚牆。
C2.1 | 120 mm 厚牆。（20層,衛生間） | 137 | 平方米 |  | 0
C2.2 | 120 mm 厚牆。（22層，衛生間） | 46 | 平方米 |  | 0
C2.3 | 120 mm 厚牆（雙面貼鋼板）。（22層，保險庫1） | 24 | 平方米 |  | 0
0
C3 | 批蕩；平均25mm厚(實際厚度按現場/圖紙調整)；22層； | 414 | 平方米 |  | 0
第三章 結構項目 合計金額: (澳門幣) |  |  |  |  | 0

## D-天花項目
諮詢卷宗
工程量清雙
中國人壽保險（海外）股份有限公司辦公室裝修工程
工程名稱：中國人壽保險（海外）股份有限公司辦公室裝修工程
D. 第四章 天花項目
項目 | 工作摘要 | 數量 | 雙位 | 雙價 (澳門幣) | 合價 (澳門幣)
備註:
* | 關於本 '第四章 - 天花項目', 本工程承包人應參照各項說明內容, 並綜合現場實況和相關規範資料後填報各指定細項的報價金額。若本工程承包人認為本章列項存在缺漏情況的, 可自行把對應補充項目詳列於 '第十三章 - 其他' 內和填寫投標報價金額, 上述補充項目將視為組成本工程投標總價的其中部份。
* | 本項目設施及建材必須符合國際建築規範和澳門政府部門應可之規範實施並達至竣工檢驗合格之標準, 相關設施及建材必須附有符合國際建築規範和澳門政府部門應可之技術檢測報告/證書等文件。
D1 | 20層，內部辦公區天花工程
D1.1 | 於20層，36人辦公區
| 設計，供應及安裝木紋鋁通格柵假天花系統（1.2mm厚鋁通） 按圖紙及技術規範要求包括但不限於燈槽、石膏天花、灰色鋁通格柵假天花系統、原頂天花噴塗黑色乳膠漆、懸掛糸統、Ø8鍍鋅通絲吊杆、不鏽鋼幹掛構件、鍍鋅方鋼、L50型鍍鋅角鋼、膨脹螺絲、輕鋼龍骨、輕鋼龍骨調頻件、C50糸列輕鋼覆面龍骨、50 x 50 x 5mm厚鍍鋅角鋼、40 x 40 x3mm厚鍍鋅方通、支架、構件、預埋件、設備洞口的加固、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序（詳見效果圖） (量度方法：只計算天花平面面積) | 360 | 平方米 |  | 0
D1.2 | 於20層，12人會議室
| 設計、供應及安裝以下雙層石膏板面乳膠漆(白色);按圖紙及技術規範要求(或認可之同級材料)，包括供應及安裝輕鋼龍骨架連雙層12m厚雙層石膏板，拼缝處用嵌缝腻子塞滿，在拼缝上用乳液黏贴一層纸带，黏貼時應把紙帶拉直，並刮上一道腻子;於雙層石膏板天花面上抺上2mm厚環保腻子灰(粗灰)，再抺上一層腻子灰(細灰)使用砂紙打磨至平整光滑，在其上先塗油一層底漆(多樂士DULUX淨味底漆同等或優於)，再塗油兩層面漆(多樂士DULUX金装升级抗甲醛倍遮全效牆面漆同等或優於)。需包括填縫紙、PVC陰陽角條、金屬吊架、吊桿、鋁角及固螺絲等所有配件，並按生產商之規範及要求施工，需包括所有配件等所需的一切工序 (量度方法：只計算天花平面面積) (量度方法：只計算天花平面面積) | 43 | 平方米 |  | 0
D1.3 | 於20層，茶水間/圖書室
| 設計、供應及安裝以下雙層石膏板面乳膠漆(白色);按圖紙及技術規範要求(或認可之同級材料)，包括供應及安裝輕鋼龍骨架連雙層12m厚雙層石膏板，拼缝處用嵌缝腻子塞滿，在拼缝上用乳液黏贴一層纸带，黏貼時應把紙帶拉直，並刮上一道腻子;於雙層石膏板天花面上抺上2mm厚環保腻子灰(粗灰)，再抺上一層腻子灰(細灰)使用砂紙打磨至平整光滑，在其上先塗油一層底漆(多樂士DULUX淨味底漆同等或優於)，再塗油兩層面漆(多樂士DULUX金装升级抗甲醛倍遮全效牆面漆同等或優於)。需包括填縫紙、PVC陰陽角條、金屬吊架、吊桿、鋁角及固螺絲等所有配件，並按生產商之規範及要求施工，需包括所有配件等所需的一切工序 (量度方法：只計算天花平面面積) (量度方法：只計算天花平面面積) | 30 | 平方米 |  | 0
D1.4 | 於20層，檔案室3/4/5
| 設計、供應及安裝鋁扣板天花:按圖紙及技術規範要求(或認可之同級材料)，包括供應及安裝鋁扣板系統，需包括龍骨、收邊角、吊架、吊桿及固螺絲等所有配件，並按生產商之規範及要求施工，需包括所有配件等所需的一切工序 | 60 | 平方米 |  | 0
D1.5 | 於20層，獨立間
| 設計、供應及安裝以下雙層石膏板面乳膠漆(白色);按圖紙及技術規範要求(或認可之同級材料)，包括供應及安裝輕鋼龍骨架連雙層12m厚雙層石膏板，拼缝處用嵌缝腻子塞滿，在拼缝上用乳液黏贴一層纸带，黏貼時應把紙帶拉直，並刮上一道腻子;於雙層石膏板天花面上抺上2mm厚環保腻子灰(粗灰)，再抺上一層腻子灰(細灰)使用砂紙打磨至平整光滑，在其上先塗油一層底漆(多樂士DULUX淨味底漆同等或優於)，再塗油兩層面漆(多樂士DULUX金装升级抗甲醛倍遮全效牆面漆同等或優於)。需包括填縫紙、PVC陰陽角條、金屬吊架、吊桿、鋁角及固螺絲等所有配件，並按生產商之規範及要求施工，需包括所有配件等所需的一切工序 (量度方法：只計算天花平面面積) (量度方法：只計算天花平面面積) | 3 | 平方米 |  | 0
D1.6 | 設計、供應及安裝以下石膏板面乳膠漆(白色);按圖紙及技術規範要求(或認可之同級材料)，包括供應及安裝輕鋼龍骨架連雙層12m厚石膏板，拼缝處用嵌缝腻子塞滿，在拼缝上用乳液黏贴一層纸带，黏貼時應把紙帶拉直，並刮上一道腻子;於石膏板天花面上抺上2mm厚環保腻子灰(粗灰)，再抺上一層腻子灰(細灰)使用砂紙打磨至平整光滑，在其上先塗油一層底漆(多樂士DULUX淨味底漆同等或優於)，再塗油兩層面漆(多樂士DULUX金装升级抗甲醛倍遮全效牆面漆同等或優於)。需包括填縫紙、PVC陰陽角條、金屬吊架、吊桿、鋁角及固螺絲等所有配件，並按生產商之規範及要求施工，需包括所有配件等所需的一切工序 (量度方法：只計算天花平面面積)
| 於20層，主管辦公室（3間） | 45 | 平方米 |  | 0
| 於20層，主管辦公室（1間） | 16 | 平方米 |  | 0
| 於20層，總經理辦公室（2間） | 44 | 平方米
D2 | 20層，會所VIP天花工程
D2.1 | 於20層，簽約室1/2
| 設計、供應及安裝以下雙層石膏板面乳膠漆(白色)及浮雕天花 按圖紙及技術規範要求(或認可之同級材料)，包括供應及安裝輕鋼龍骨架連雙層12m厚雙層石膏板，拼缝處用嵌缝腻子塞滿，在拼缝上用乳液黏贴一層纸带，黏貼時應把紙帶拉直，並刮上一道腻子;於雙層石膏板天花面上抺上2mm厚環保腻子灰(粗灰)，再抺上一層腻子灰(細灰)使用砂紙打磨至平整光滑，在其上先塗油一層底漆(多樂士DULUX淨味底漆同等或優於)，再塗油兩層面漆(多樂士DULUX金装升级抗甲醛倍遮全效牆面漆同等或優於)。需包括填縫紙、PVC陰陽角條、金屬吊架、吊桿、鋁角及固螺絲等所有配件，並按生產商之規範及要求施工，需包括所有配件等所需的一切工序 (量度方法：只計算天花平面面積) | 42 | 平方米 |  | 0
D2.2 | 於20層，簽約室3
| 設計、供應及安裝以下雙層石膏板面乳膠漆(白色);按圖紙及技術規範要求(或認可之同級材料)，包括供應及安裝輕鋼龍骨架連雙層12m厚雙層石膏板，拼缝處用嵌缝腻子塞滿，在拼缝上用乳液黏贴一層纸带，黏貼時應把紙帶拉直，並刮上一道腻子;於雙層石膏板天花面上抺上2mm厚環保腻子灰(粗灰)，再抺上一層腻子灰(細灰)使用砂紙打磨至平整光滑，在其上先塗油一層底漆(多樂士DULUX淨味底漆同等或優於)，再塗油兩層面漆(多樂士DULUX金装升级抗甲醛倍遮全效牆面漆同等或優於)。需包括填縫紙、PVC陰陽角條、金屬吊架、吊桿、鋁角及固螺絲等所有配件，並按生產商之規範及要求施工，需包括所有配件等所需的一切工序 (量度方法：只計算天花平面面積) | 20 | 平方米 |  | 0
D2.3 | 於20層，會所VIP（包含休閒區、簽約室4/5）
| 於天花位置，提供及安裝雙層石膏板天花（包含乳膠漆），包含異形跌級造型線槽及不鏽鋼裝飾線條，中間跌級吊頂為發光燈膜，包括所需之材料及一切工序，詳見效果圖； (量度方法：只計算天花平面面積) | 197 | 平方米 |  | 0
D3 | 20層，大型會議室天花工程
D3.1 | 於20層，收納間/音控收納/冷氣機房
| 設計、供應及安裝鋁扣板天花:按圖紙及技術規範要求(或認可之同級材料)，包括供應及安裝鋁扣板系統，需包括龍骨、收邊角、吊架、吊桿及固螺絲等所有配件，並按生產商之規範及要求施工，需包括所有配件等所需的一切工序 | 16 | 平方米 |  | 0
D3.2 | 於20層，培訓室
| 於天花位置，供應及安裝木紋鋁板及木紋格柵假天花吊頂，連跌級吊頂及不鏽鋼裝飾線條，中間跌級吊頂為發光燈膜，包括所需之材料及一切工序，詳見效果圖； (量度方法：只計算天花平面面積) | 229 | 平方米 |  | 0
D4 | 20層，代理人辦公區及接待區天花工程
D4.1 | 設計、供應及安裝以下雙層石膏板面乳膠漆(白色);按圖紙及技術規範要求(或認可之同級材料)，包括供應及安裝輕鋼龍骨架連雙層12m厚雙層石膏板，拼缝處用嵌缝腻子塞滿，在拼缝上用乳液黏贴一層纸带，黏貼時應把紙帶拉直，並刮上一道腻子;於雙層石膏板天花面上抺上2mm厚環保腻子灰(粗灰)，再抺上一層腻子灰(細灰)使用砂紙打磨至平整光滑，在其上先塗油一層底漆(多樂士DULUX淨味底漆同等或優於)，再塗油兩層面漆(多樂士DULUX金装升级抗甲醛倍遮全效牆面漆同等或優於)。需包括填縫紙、PVC陰陽角條、金屬吊架、吊桿、鋁角及固螺絲等所有配件，並按生產商之規範及要求施工，需包括所有配件等所需的一切工序 (量度方法：只計算天花平面面積)
D4.1.1 | 於20層，洽談室1 | 11 | 平方米 |  | 0
D4.1.2 | 於20層，洽談室2 | 11 | 平方米 |  | 0
D4.1.3 | 於20層，接待處 | 30 | 平方米 |  | 0
D4.1.4 | 於20層，主管辦公室 | 16 | 平方米 |  | 0
D4.1.5 | 於20層，洽談室3 | 14 | 平方米 |  | 0
D4.1.6 | 於20層，洽談室4 | 15 | 平方米 |  | 0
D4.1.7 | 於20層，主管辦公室 | 15 | 平方米 |  | 0
D4.1.8 | 於20層，代理主管辦公室1-3 | 36 | 平方米 |  | 0
D4.1.9 | 於20層，10人會議室 | 22 | 平方米 |  | 0
D4.1.10 | 於20層，茶水間 | 7 | 平方米 |  | 0
D4.2 | 設計，供應及安裝木紋鋁通格柵假天花系統（1.2mm厚鋁通） 按圖紙及技術規範要求包括但不限於燈槽、石膏天花、灰色鋁通格柵假天花系統、原頂天花噴塗黑色乳膠漆、懸掛糸統、Ø8鍍鋅通絲吊杆、不鏽鋼幹掛構件、鍍鋅方鋼、L50型鍍鋅角鋼、膨脹螺絲、輕鋼龍骨、輕鋼龍骨調頻件、C50糸列輕鋼覆面龍骨、50 x 50 x 5mm厚鍍鋅角鋼、40 x 40 x3mm厚鍍鋅方通、支架、構件、預埋件、設備洞口的加固、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序（詳見效果圖） (量度方法：只計算天花平面面積)
D4.2.1 | 於20層，6人辦公區 | 44 | 平方米
D4.2.2 | 於20層，6人辦公區 | 33 | 平方米
D4.3 | 於20層，代理辦公室
| 設計，供應及安裝黑色金屬網連雙層石膏板天花（包含乳膠漆） 按圖紙及技術規範要求包括但不限於燈槽、石膏天花、鋁合金假天花系統、原頂天花噴塗黑色乳膠漆、懸掛糸統、Ø8鍍鋅通絲吊杆、不鏽鋼幹掛構件、支架、構件、預埋件、設備洞口的加固、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序（詳見效果圖），詳見效果圖； (量度方法：只計算天花平面面積) | 119 | 平方米 |  | 0
D4.4 | 於20層，客服區
| 於天花位置，供應及安裝造型雙層石膏板天花（包含乳膠漆），連造型跌級吊頂及不鏽鋼裝飾線條，中間跌級吊頂為發光燈膜，包括所需之材料及一切工序，詳見效果圖； (量度方法：只計算天花平面面積) | 68 | 平方米 |  | 0
D5 | 20層，男女衛生間；
D5.1 | 設計、供應及安裝以下雙層石膏板面乳膠漆(白色);按圖紙及技術規範要求(或認可之同級材料)，包括供應及安裝輕鋼龍骨架連雙層12m厚雙層石膏板，拼缝處用嵌缝腻子塞滿，在拼缝上用乳液黏贴一層纸带，黏貼時應把紙帶拉直，並刮上一道腻子;於雙層石膏板天花面上抺上2mm厚環保腻子灰(粗灰)，再抺上一層腻子灰(細灰)使用砂紙打磨至平整光滑，在其上先塗油一層底漆(多樂士DULUX淨味底漆同等或優於)，再塗油兩層面漆(多樂士DULUX金装升级抗甲醛倍遮全效牆面漆同等或優於)。需包括填縫紙、PVC陰陽角條、金屬吊架、吊桿、鋁角及固螺絲等所有配件，並按生產商之規範及要求施工，需包括所有配件等所需的一切工序 (量度方法：只計算天花平面面積)
D5.1.1 | 於20層，女廁 | 24 | 平方米 |  | 0
D5.1.2 | 於20層，男廁 | 26 | 平方米 |  | 0
D.6 | 20層，檔案室1/2、SEVER房
D6.1 | 設計、供應及安裝鋁扣板天花:按圖紙及技術規範要求(或認可之同級材料)，包括供應及安裝鋁扣板系統，需包括龍骨、收邊角、吊架、吊桿及固螺絲等所有配件，並按生產商之規範及要求施工，需包括所有配件等所需的一切工序
D6.1.1 | 於20層，檔案室1 | 17 | 平方米 |  | 0
D6.1.2 | 於20層，檔案室2 | 14 | 平方米 |  | 0
D6.1.3 | 於20層，SEVER房 | 9 | 平方米 |  | 0
D.7 | 20層，公共區域天花工程；
D7.1 | 於20層，公共區域
| 於天花位置，供應及安裝雙層石膏板天花（包含乳膠漆），連造型跌級吊頂；包括所需之材料及一切工序。 (量度方法：只計算天花平面面積) | 270 | 平方米
D8 | 22層，員工辦公區及會議室天花工程
D8.1 | 於22層，33人辦公區域
| 設計，供應及安裝木紋鋁通格柵假天花系統（1.2mm厚灰色鋁通） 按圖紙及技術規範要求包括但不限於燈槽、石膏天花、灰色鋁通格柵假天花系統、原頂天花噴塗黑色乳膠漆、懸掛糸統、Ø8鍍鋅通絲吊杆、不鏽鋼幹掛構件、鍍鋅方鋼、L50型鍍鋅角鋼、膨脹螺絲、輕鋼龍骨、輕鋼龍骨調頻件、C50糸列輕鋼覆面龍骨、50 x 50 x 5mm厚鍍鋅角鋼、40 x 40 x3mm厚鍍鋅方通、支架、構件、預埋件、設備洞口的加固、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序（詳見效果圖） (量度方法：只計算天花平面面積) | 186 | 平方米 |  | 0
D8.2 | 於22層，視頻會議室
| 於天花位置，供應及安裝雙層石膏板面乳膠漆(白色)，連跌級吊頂及不鏽鋼裝飾線條，中間跌級燈槽，包括所需之材料及一切工序，詳見效果圖； (量度方法：只計算天花平面面積) | 44 | 平方米 |  | 0
D8.3 | 於22層，24人會議室
| 於天花位置，供應及安裝木紋鋁板假天花吊頂（包含乳膠漆），連跌級吊頂及不鏽鋼裝飾線條，中間跌級吊頂為發光燈膜，包括所需之材料及一切工序，詳見效果圖； (量度方法：只計算天花平面面積) | 66 | 平方米 |  | 0
D8.4 | 設計、供應及安裝鋁扣板天花:按圖紙及技術規範要求(或認可之同級材料)，包括供應及安裝鋁扣板系統，需包括龍骨、收邊角、吊架、吊桿及固螺絲等所有配件，並按生產商之規範及要求施工，需包括所有配件等所需的一切工序
D8.4.1 | 於22層，影印房 | 15 | 平方米 |  | 0
D8.4.2 | 於22層，冷氣機房 | 13 | 平方米 |  | 0
D8.4.3 | 於22層，檔案室1 | 25 | 平方米 |  | 0
D8.4.4 | 於22層，保險庫1 | 8 | 平方米 |  | 0
D8.4.5 | 於22層，檔案室2 | 15 | 平方米 |  | 0
D8.4.6 | 於22層，檔案室3 | 15 | 平方米 |  | 0
D8.4.7 | 於22層，檔案室4 | 18 | 平方米 |  | 0
D8.4.8 | 於22層，收納室 | 16 | 平方米 |  | 0
D8.4.9 | 於22層，設備室（近24人會議室） | 3 | 平方米 |  | 0
D8.4.10 | 於22層，獨立間（2間） | 3 | 平方米 |  | 0
D8.4.11 | 於22層，更衣室（2間） | 10 | 平方米
D8.4.12 | 於22層，儲物室 | 10 | 平方米
D9 | 22層，接待區天花工程
D9.1 | 於22層，接待處
| 於天花位置，提供及安裝雙層石膏板天花（包含乳膠漆），包含異形跌級造型線槽及不鏽鋼裝飾線條，中間跌級吊頂為發光燈膜，包括所需之材料及一切工序，詳見效果圖； (量度方法：只計算天花平面面積) | 21 | 平方米 |  | 0
D9.2 | 於22層，茶水間/圖書室
| 於天花位置，提供及安裝鋁扣板及雙層石膏板假天花吊頂（包含乳膠漆），連跌級吊頂及燈槽，包括所需之材料及一切工序，詳見效果圖； (量度方法：只計算天花平面面積) | 21 | 平方米 |  | 0
D9.3 | 於22層，文化展區、會客廳
| 設計，供應及安裝木紋鋁通格柵假天花系統 按圖紙及技術規範要求包括但不限於燈槽、石膏天花（含乳膠漆）、灰色鋁通格柵假天花系統、原頂天花噴塗黑色乳膠漆、懸掛糸統、Ø8鍍鋅通絲吊杆、不鏽鋼幹掛構件、鍍鋅方鋼、L50型鍍鋅角鋼、膨脹螺絲、輕鋼龍骨、輕鋼龍骨調頻件、C50糸列輕鋼覆面龍骨、50 x 50 x 5mm厚鍍鋅角鋼、40 x 40 x3mm厚鍍鋅方通、支架、構件、預埋件、設備洞口的加固、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序（詳見效果圖） (量度方法：只計算天花平面面積) | 49 | 平方米 |  | 0
D10 | 22層，員工辦公區及會議室天花工程
D10.1 | 於22層，總經理
| 設計、供應及安裝雙層石膏板面乳膠漆(白色)，包含造型天花、燈槽、不鏽鋼收口條等;按圖紙及技術規範要求(或認可之同級材料)，包括供應及安裝輕鋼龍骨架連雙層12m厚雙層石膏板，拼缝處用嵌缝腻子塞滿，在拼缝上用乳液黏贴一層纸带，黏貼時應把紙帶拉直，並刮上一道腻子;於雙層石膏板天花面上抺上2mm厚環保腻子灰(粗灰)，再抺上一層腻子灰(細灰)使用砂紙打磨至平整光滑，在其上先塗油一層底漆(多樂士DULUX淨味底漆同等或優於)，再塗油兩層面漆(多樂士DULUX金装升级抗甲醛倍遮全效牆面漆同等或優於)。需包括填縫紙、PVC陰陽角條、金屬吊架、吊桿、鋁角及固螺絲等所有配件，並按生產商之規範及要求施工，需包括所有配件等所需的一切工序，詳見效果圖； (量度方法：只計算天花平面面積) | 34 | 平方米 |  | 0
D10.2 | 設計、供應及安裝以下雙層石膏板面乳膠漆(白色);按圖紙及技術規範要求(或認可之同級材料)，包括供應及安裝輕鋼龍骨架連雙層12m厚雙層石膏板，拼缝處用嵌缝腻子塞滿，在拼缝上用乳液黏贴一層纸带，黏貼時應把紙帶拉直，並刮上一道腻子;於雙層石膏板天花面上抺上2mm厚環保腻子灰(粗灰)，再抺上一層腻子灰(細灰)使用砂紙打磨至平整光滑，在其上先塗油一層底漆(多樂士DULUX淨味底漆同等或優於)，再塗油兩層面漆(多樂士DULUX金装升级抗甲醛倍遮全效牆面漆同等或優於)。需包括填縫紙、PVC陰陽角條、金屬吊架、吊桿、鋁角及固螺絲等所有配件，並按生產商之規範及要求施工，需包括所有配件等所需的一切工序 (量度方法：只計算天花平面面積)
D10.2.1 | 於22層，小會議室 | 22 | 平方米 |  | 0
D10.2.2 | 於22層，主管辦公室1至5 | 75 | 平方米 |  | 0
D10.2.3 | 於22層，會議室 | 24 | 平方米 |  | 0
D10.2.4 | 於22層，總經理室1至2 | 44 | 平方米 |  | 0
D11 | 22層，走廊天花工程
D11.1 | 於22層，走廊
| 設計、供應及安裝以下雙層石膏板面乳膠漆(白色);按圖紙及技術規範要求(或認可之同級材料)，包括供應及安裝輕鋼龍骨架連雙層12m厚雙層石膏板，拼缝處用嵌缝腻子塞滿，在拼缝上用乳液黏贴一層纸带，黏貼時應把紙帶拉直，並刮上一道腻子;於雙層石膏板天花面上抺上2mm厚環保腻子灰(粗灰)，再抺上一層腻子灰(細灰)使用砂紙打磨至平整光滑，在其上先塗油一層底漆(多樂士DULUX淨味底漆同等或優於)，再塗油兩層面漆(多樂士DULUX金装升级抗甲醛倍遮全效牆面漆同等或優於)。需包括填縫紙、PVC陰陽角條、金屬吊架、吊桿、鋁角及固螺絲等所有配件，並按生產商之規範及要求施工，需包括所有配件等所需的一切工序 (量度方法：只計算天花平面面積) | 85 | 平方米 |  | 0
D12 | 22層，男女衛生間；
D12.1 | 設計、供應及安裝以下雙層石膏板面乳膠漆(白色);按圖紙及技術規範要求(或認可之同級材料)，包括供應及安裝輕鋼龍骨架連雙層12m厚雙層石膏板，拼缝處用嵌缝腻子塞滿，在拼缝上用乳液黏贴一層纸带，黏貼時應把紙帶拉直，並刮上一道腻子;於雙層石膏板天花面上抺上2mm厚環保腻子灰(粗灰)，再抺上一層腻子灰(細灰)使用砂紙打磨至平整光滑，在其上先塗油一層底漆(多樂士DULUX淨味底漆同等或優於)，再塗油兩層面漆(多樂士DULUX金装升级抗甲醛倍遮全效牆面漆同等或優於)。需包括填縫紙、PVC陰陽角條、金屬吊架、吊桿、鋁角及固螺絲等所有配件，並按生產商之規範及要求施工，需包括所有配件等所需的一切工序 (量度方法：只計算天花平面面積)
D12.1.1 | 於22層，女廁 | 12 | 平方米 |  | 0
D12.1.2 | 於22層，男廁 | 13 | 平方米 |  | 0
D.13 | 22層，公共區域天花工程；
D13.1 | 於22層，公共區域
| 於天花位置，供應及安裝雙層石膏板天花（包含乳膠漆），連造型跌級吊頂、燈槽、燈膜；包括所需之材料及一切工序。 (量度方法：只計算天花平面面積) | 130 | 平方米 |  | 0
第四章 天花項目 合計金額: (澳門幣) |  |  |  |  | 0

## E-牆身及地面部分
諮詢卷宗
工程計劃
中國人壽保險（海外）股份有限公司辦公室裝修工程
工程名稱：中國人壽保險（海外）股份有限公司辦公室裝修工程
E. 第五章 裝修部份
項目 | 工作摘要 | 數量 | 單位 | 單價 (澳門幣) | 合價 (澳門幣)
備註:
* | 關於本 '第五章 - 裝修部份', 本工程承包人應參照各項說明內容, 並綜合現場實況和相關規範資料後填報各指定細項的報價金額。若本工程承包人認為本章列項存在缺漏情況的, 可自行把對應補充項目詳列於 '第十三章 - 其他' 內和填寫投標報價金額, 上述補充項目將視為組成本工程投標總價的其中部份。
* | 本項目設施及建材必須符合國際建築規範和澳門政府部門應可之規範實施並達至竣工檢驗合格之標準, 相關設施及建材必須附有符合國際建築規範和澳門政府部門應可之技術檢測報告/證書等文件。
地面工程
E1 | 20層，內部辦公區地面工程
E1.1 | 設計，供應及安裝地毯（IC-01)，按圖紙及技術規範要求(或認可之同級材料)，清潔地面基底，水泥砂漿找平，倒5mm厚自流平，待自流平完全乾固後使用打磨機進行精細找平處理，於自流平上塗刷水性界面劑，使用專用膠水鋪貼方塊地毯，並按生産商之規範及要求施工，（詳見效果圖）
| 於20層，36人辦公區 | 360 | 平方米 |  | 0
E1.2 | 設計，供應及安裝地毯(IC-02），按圖紙及技術規範要求(或認可之同級材料)，清潔地面基底，水泥砂漿找平，倒5mm厚自流平，待自流平完全乾固後使用打磨機進行精細找平處理，於自流平上塗刷水性界面劑，使用專用膠水鋪貼方塊地毯，並按生産商之規範及要求施工，（詳見效果圖）
| 於20層，12人會議室 | 43 | 平方米 |  | 0
E1.3 | 設計、供應及安裝以下瓷磚（CT-04)於樓地面：按圖紙及技術規範要求(或認可之同級材料)，做50mm厚水泥砂漿地臺找平層，使用專用瓷磚粘貼劑鋪貼瓷磚(防滑系數需達R9或以上)，並預留1.5mm接口位置使用填縫劑封口，包括但不限於底層材料、批蕩、水泥砌漿、瓷磚粘結劑等所需的一切工序
| 於20層，茶水間/圖書室 | 30 | 平方米 |  | 0
E1.4 | 設計、供應及安裝以下瓷磚(CT-05)於樓地面：按圖紙及技術規範要求(或認可之同級材料)，做50mm厚水泥砂漿地臺找平層，使用專用瓷磚粘貼劑鋪貼瓷磚(防滑系數需達R9或以上)，並預留1.5mm接口位置使用填縫劑封口，包括但不限於底層材料、批蕩、水泥砌漿、瓷磚粘結劑等所需的一切工序
| 於20層，檔案室3/4/5 | 60 | 平方米 |  | 0
E1.5 | 設計，供應及安裝地毯(IC-01），按圖紙及技術規範要求(或認可之同級材料)，清潔地面基底，水泥砂漿找平，倒5mm厚自流平，待自流平完全乾固後使用打磨機進行精細找平處理，於自流平上塗刷水性界面劑，使用專用膠水鋪貼方塊地毯，並按生産商之規範及要求施工，（詳見效果圖）
| 於20層，獨立間 | 3 | 平方米 |  | 0
E1.6 | 設計，供應及安裝地毯（IC-04)，按圖紙及技術規範要求(或認可之同級材料)，清潔地面基底，水泥砂漿找平，倒5mm厚自流平，待自流平完全乾固後使用打磨機進行精細找平處理，於自流平上塗刷水性界面劑，使用專用膠水鋪貼方塊地毯，並按生産商之規範及要求施工，（詳見效果圖）
E1.6.1 | 於20層，主管辦公室（3間） | 45 | 平方米 |  | 0
E1.6.2 | 於20層，主管辦公室（1間） | 16 | 平方米 |  | 0
E1.6.3 | 於20層，總經理辦公室（2間） | 44 | 平方米 |  | 0
E2 | 20層，會所VIP地面工程
E2.1 | 設計，供應及安裝地毯（IC-04)，按圖紙及技術規範要求(或認可之同級材料)，清潔地面基底，水泥砂漿找平，倒5mm厚自流平，待自流平完全乾固後使用打磨機進行精細找平處理，於自流平上塗刷水性界面劑，使用專用膠水鋪貼方塊地毯，並按生産商之規範及要求施工，（詳見效果圖）
| 於20層，簽約室1/2/3 | 42 | 平方米 |  | 0
E2.2 | 設計、供應及安裝以下水磨石（ST-01、ST-02)於樓地面：按圖紙及技術規範要求(或認可之同級材料)，做50mm厚水泥砂漿地臺找平層，使用專用粘貼劑鋪貼水磨石及金屬分隔條，使用石材填縫劑封口，包括但不限於底層材料、批蕩、水泥砌漿、粘結劑等所需的一切工序；
| 於20層，會所VIP（包含休閒區、簽約室4/5） | 217 | 平方米 |  | 0
E3 | 20層，大型會議室地面工程
E3.1 | 設計、供應及安裝以下瓷磚(CT-05)於樓地面：按圖紙及技術規範要求(或認可之同級材料)，做50mm厚水泥砂漿地臺找平層，使用專用瓷磚粘貼劑鋪貼瓷磚(防滑系數需達R9或以上)，並預留1.5mm接口位置使用填縫劑封口，包括但不限於底層材料、批蕩、水泥砌漿、瓷磚粘結劑等所需的一切工序
| 於20層，收納間/音控收納 | 11 | 平方米 |  | 0
E3.2 | 設計、供應及安裝以下瓷磚(CT-05)於樓地面：按圖紙及技術規範要求(或認可之同級材料)，做50mm厚水泥砂漿地臺找平層，使用專用瓷磚粘貼劑鋪貼瓷磚(防滑系數需達R9或以上)，並預留1.5mm接口位置使用填縫劑封口，包括但不限於底層材料、批蕩、水泥砌漿、瓷磚粘結劑等所需的一切工序
| 於20層，冷氣機房 | 5 | 平方米 |  | 0
E3.3 | 設計，供應及安裝方塊地毯及瓷磚（IC-02、CT-04)，按圖紙及技術規範要求(或認可之同級材料)，清潔地面基底，水泥砂漿找平，倒5mm厚自流平，待自流平完全乾固後使用打磨機進行精細找平處理，於自流平上塗刷水性界面劑，使用專用膠水鋪貼方塊地毯，並按生産商之規範及要求施工，（詳見效果圖）
| 於20層，培訓室 | 229 | 平方米 |  | 0
E4 | 20層，代理人辦公區及接待區地面工程
E4.1 | 設計，供應及安裝方塊地毯，按圖紙及技術規範要求(或認可之同級材料)，清潔地面基底，水泥砂漿找平，倒5mm厚自流平，待自流平完全乾固後使用打磨機進行精細找平處理，於自流平上塗刷水性界面劑，使用專用膠水鋪貼方塊地毯，並按生産商之規範及要求施工，（詳見效果圖）
E4.1.1 | 於20層，洽談室1-(IC-01） | 11 | 平方米 |  | 0
E4.1.2 | 於20層，洽談室2-(IC-01） | 11 | 平方米 |  | 0
E4.1.3 | 於20層，主管辦公室-（IC-01) | 16 | 平方米 |  | 0
E4.1.4 | 於20層，6人辦公區-（IC-01) | 44 | 平方米 |  | 0
E4.1.5 | 於20層，洽談室3-(IC-05） | 14 | 平方米 |  | 0
E4.1.6 | 於20層，洽談室4-(IC-05） | 15 | 平方米 |  | 0
E4.1.7 | 於20層，6人辦公區-（IC-05) | 33 | 平方米 |  | 0
E4.1.8 | 於20層，主管辦公室-(IC-04） | 15 | 平方米 |  | 0
E4.1.9 | 於20層，代理主管辦公室1-3-(IC-04） | 36 | 平方米 |  | 0
E4.2 | 設計，供應及安裝地毯(IC-02），按圖紙及技術規範要求(或認可之同級材料)，清潔地面基底，水泥砂漿找平，倒5mm厚自流平，待自流平完全乾固後使用打磨機進行精細找平處理，於自流平上塗刷水性界面劑，使用專用膠水鋪貼方塊地毯，並按生産商之規範及要求施工，（詳見效果圖） |  |  |  | 0
| 於20層，10人會議室 | 22 | 平方米
E4.3 | 設計，供應及安裝地毯(IC-05），按圖紙及技術規範要求(或認可之同級材料)，清潔地面基底，水泥砂漿找平，倒5mm厚自流平，待自流平完全乾固後使用打磨機進行精細找平處理，於自流平上塗刷水性界面劑，使用專用膠水鋪貼方塊地毯，並按生産商之規範及要求施工，（詳見效果圖）
| 於20層，代理辦公室 | 119 | 平方米 |  | 0
E4.4 | 設計、供應及安裝以下瓷磚(CT-04)於樓地面：按圖紙及技術規範要求(或認可之同級材料)，做50mm厚水泥砂漿地臺找平層，使用專用瓷磚粘貼劑鋪貼瓷磚(防滑系數需達R9或以上)，並預留1.5mm接口位置使用填縫劑封口，包括但不限於底層材料、批蕩、水泥砌漿、瓷磚粘結劑等所需的一切工序
| 於20層，茶水間 | 7 | 平方米
E4.5 | 設計、供應及安裝以下岩板（CT-03)於樓地面：按圖紙及技術規範要求(或認可之同級材料)，做50mm厚水泥砂漿地臺找平層，使用專用粘貼劑鋪貼岩板，並預留1.5mm接口位置使用填縫劑封口，包括但不限於底層材料、批蕩、水泥砌漿、瓷磚粘結劑等所需的一切工序
| 於20層，客服區 | 68 | 平方米 |  | 0
| 於20層，接待處 | 30 | 平方米
E5 | 20層，男女衛生間；
設計、供應及安裝1500*750mm岩板（CT-02)於樓地面：按圖紙及技術規範要求(或認可之同級材料)，做50mm厚水泥砂漿地臺找平層，使用專用粘貼劑鋪貼岩板，使用石材填縫劑封口，包括但不限於底層材料、批蕩、水泥砌漿、粘結劑等所需的一切工序
E5.1 | 於20層，女廁 | 24 | 平方米 |  | 0
E5.2 | 於20層，男廁 | 26 | 平方米 |  | 0
E6 | 20層，檔案室1/2、SEVER房
設計、供應及安裝以下瓷磚（CT-05）於樓地面：按圖紙及技術規範要求(或認可之同級材料)，做50mm厚水泥砂漿地臺找平層，使用專用瓷磚粘貼劑鋪貼瓷磚(防滑系數需達R9或以上)，並預留1.5mm接口位置使用填縫劑封口，包括但不限於底層材料、批蕩、水泥砌漿、瓷磚粘結劑等所需的一切工序
E6.1 | 於20層，檔案室1 | 17 | 平方米 |  | 0
E6.2 | 於20層，檔案室2 | 14 | 平方米 |  | 0
E6.3 | 於20層，SEVER房 | 9 | 平方米 |  | 0
E.7 | 20層，公共區域地面工程；
E7.1 | 於20層，公共區域
| 設計、供應及安裝岩板（CT-03)於樓地面：按圖紙及技術規範要求(或認可之同級材料)，做50mm厚水泥砂漿地臺找平層，使用專用粘貼劑鋪貼瓷磚，使用石材填縫劑封口，包括但不限於底層材料、批蕩、水泥砌漿、粘結劑等所需的一切工序 | 270 | 平方米
E8 | 22層，員工辦公區及會議室地面工程
E8.1 | 設計，供應及安裝地毯(IC-01)，按圖紙及技術規範要求(或認可之同級材料)，清潔地面基底，水泥砂漿找平，倒5mm厚自流平，待自流平完全乾固後使用打磨機進行精細找平處理，於自流平上塗刷水性界面劑，使用專用膠水鋪貼方塊地毯，並按生産商之規範及要求施工，（詳見效果圖）
| 於22層，33人辦公區域 | 186 | 平方米 |  | 0
E8.2 | 設計，供應及安裝地毯(IC-02)，按圖紙及技術規範要求(或認可之同級材料)，清潔地面基底，水泥砂漿找平，倒5mm厚自流平，待自流平完全乾固後使用打磨機進行精細找平處理，於自流平上塗刷水性界面劑，使用專用膠水鋪貼方塊地毯，並按生産商之規範及要求施工，（詳見效果圖）
| 於22層，獨立間（2間） | 3 | 平方米 |  | 0
E8.3 | 設計，供應及安裝地毯(IC-02），按圖紙及技術規範要求(或認可之同級材料)，清潔地面基底，水泥砂漿找平，倒5mm厚自流平，待自流平完全乾固後使用打磨機進行精細找平處理，於自流平上塗刷水性界面劑，使用專用膠水鋪貼方塊地毯，並按生産商之規範及要求施工，（詳見效果圖）
| 於22層，視頻會議室 | 44 | 平方米 |  | 0
E8.4 | 設計，供應及安裝地毯（IC-02），按圖紙及技術規範要求(或認可之同級材料)，清潔地面基底，水泥砂漿找平，倒5mm厚自流平，待自流平完全乾固後使用打磨機進行精細找平處理，於自流平上塗刷水性界面劑，使用專用膠水鋪貼方塊地毯，並按生産商之規範及要求施工，（詳見效果圖）
| 於22層，24人會議室及設備間 | 69 | 平方米 |  | 0
E8.5 | 設計、供應及安裝以下瓷磚（CT-05)於樓地面：按圖紙及技術規範要求(或認可之同級材料)，做50mm厚水泥砂漿地臺找平層，使用專用瓷磚粘貼劑鋪貼瓷磚(防滑系數需達R9或以上)，並預留1.5mm接口位置使用填縫劑封口，包括但不限於底層材料、批蕩、水泥砌漿、瓷磚粘結劑等所需的一切工序
E8.5.1 | 於22層，影印房 | 15 | 平方米
E8.5.2 | 於22層，冷氣機房 | 13 | 平方米
E8.5.3 | 於22層，檔案室1 | 25 | 平方米
E8.5.4 | 於22層，保險庫1 | 8 | 平方米
E8.5.5 | 於22層，檔案室2 | 15 | 平方米 |  | 0
E8.5.6 | 於22層，檔案室3 | 15 | 平方米 |  | 0
E8.5.7 | 於22層，檔案室4 | 18 | 平方米 |  | 0
E8.5.8 | 於22層，收納室 | 16 | 平方米 |  | 0
E8.5.9 | 於22層，更衣室（2間） | 10 | 平方米
E8.5.10 | 於22層，儲物室 | 10 | 平方米
E9 | 22層，接待區地面工程
E9.1 | 設計、供應及安裝石材（ST-03)於樓地面：按圖紙及技術規範要求(或認可之同級材料)，做50mm厚水泥砂漿地臺找平層，使用專用粘貼劑鋪貼石材，使用石材填縫劑封口，包括但不限於底層材料、批蕩、水泥砌漿、粘結劑等所需的一切工序;
| 於22層，接待處 | 21 | 平方米 |  | 0
E9.2 | 設計、供應及安裝瓷磚（CT-04)於樓地面：按圖紙及技術規範要求(或認可之同級材料)，做50mm厚水泥砂漿地臺找平層，使用專用粘貼劑鋪貼瓷磚，使用石材填縫劑封口，包括但不限於底層材料、批蕩、水泥砌漿、粘結劑等所需的一切工序
| 於22層，茶水間/圖書室 | 21 | 平方米 |  | 0
E9.3 | 設計，供應及安裝地毯(IC-04)，按圖紙及技術規範要求(或認可之同級材料)，清潔地面基底，水泥砂漿找平，倒5mm厚自流平，待自流平完全乾固後使用打磨機進行精細找平處理，於自流平上塗刷水性界面劑，使用專用膠水鋪貼羊毛地毯，並按生産商之規範及要求施工，（詳見效果圖）
| 於22層，文化展區、會客廳 | 49 | 平方米 |  | 0
E10 | 22層，員工辦公區及會議室地面工程
E10.1 | 設計，供應及安裝地毯(IC-01)，按圖紙及技術規範要求(或認可之同級材料)，清潔地面基底，水泥砂漿找平，倒5mm厚自流平，待自流平完全乾固後使用打磨機進行精細找平處理，於自流平上塗刷水性界面劑，使用專用膠水鋪貼方塊地毯，並按生産商之規範及要求施工，（詳見效果圖）
| 於22層，總經理 | 34 | 平方米 |  | 0
E10.2 | 設計，供應及安裝地毯(IC-04)，按圖紙及技術規範要求(或認可之同級材料)，清潔地面基底，水泥砂漿找平，倒5mm厚自流平，待自流平完全乾固後使用打磨機進行精細找平處理，於自流平上塗刷水性界面劑，使用專用膠水鋪貼方塊地毯，並按生産商之規範及要求施工，（詳見效果圖）
E10.2.1 | 於22層，小會議室 | 22 | 平方米 |  | 0
E10.2.2 | 於22層，主管辦公室1至5 | 75 | 平方米 |  | 0
E10.2.3 | 於22層，總經理室1至2 | 44 | 平方米 |  | 0
E10.3 | 設計、供應及安裝瓷磚（CT-04)於樓地面：按圖紙及技術規範要求(或認可之同級材料)，做50mm厚水泥砂漿地臺找平層，使用專用粘貼劑鋪貼瓷磚，使用石材填縫劑封口，包括但不限於底層材料、批蕩、水泥砌漿、粘結劑等所需的一切工序
| 於22層，會議室 | 24 | 平方米 |  | 0
E11 | 22層，走廊地面工程
E11.1 | 設計，供應及安裝地毯(IC-01)，按圖紙及技術規範要求(或認可之同級材料)，清潔地面基底，水泥砂漿找平，倒5mm厚自流平，待自流平完全乾固後使用打磨機進行精細找平處理，於自流平上塗刷水性界面劑，使用專用膠水鋪貼方塊地毯，並按生産商之規範及要求施工，（詳見效果圖）
| 於22層，走廊 | 85 | 平方米 |  | 0
E12 | 22層，男女衛生間地面工程；
E12.1 | 設計、供應及安裝1500*750mm岩板（CT-02)於樓地面：按圖紙及技術規範要求(或認可之同級材料)，做50mm厚水泥砂漿地臺找平層，使用專用粘貼劑鋪貼岩板，使用石材填縫劑封口，包括但不限於底層材料、批蕩、水泥砌漿、粘結劑等所需的一切工序
E12.1.1 | 於22層，女廁 | 12 | 平方米 |  | 0
E12.1.2 | 於22層，男廁 | 13 | 平方米 |  | 0
E.13 | 22層，公共區域面工程；
E13.1 | 於22層，公共區域
| 設計、供應及安裝石材（ST-03)於樓地面：按圖紙及技術規範要求(或認可之同級材料)，做50mm厚水泥砂漿地臺找平層，使用專用粘貼劑鋪貼石材，使用石材填縫劑封口，包括但不限於底層材料、批蕩、水泥砌漿、粘結劑等所需的一切工序; | 130 | 平方米
E14 | 設計、供應及安裝以下大理石，按圖紙及技術規範要求(或認可之同級材料)，包括但不限於切口、修口、收邊，需包括所有配件等所需的一切工序
E14.1 | 於20層門檻石 | 61 | 米 |  | 0
E14.2 | 於22層門檻石 | 41 | 米 |  | 0
E15 | 設計、供應及安裝以下大理石，按圖紙及技術規範要求(或認可之同級材料)，包括但不限於切口、修口、收邊，需包括所有配件等所需的一切工序
E15.1 | 於20層窗台石 | 101 | 米 |  | 0
E15.2 | 於22層窗台石 | 67 | 米 |  | 0
E16 | 供應及安裝防水，於地台及牆身塗刷1.5mm厚防水層至1500mm高水泥基層防水塗膜，密封膠封口，包括所需之輔料及一切工序。
E16.1 | 於20層衛生間 | 138 | 平方米 |  | 0
E16.2 | 於22層衛生間 | 69 | 平方米 |  | 0
墻面工程
E17 | 20層，內部辦公區墻身工程
E17.1 | 於20層，36人辦公區
E17.1.1 | E1-04立面A，設計，供應及安裝墻布（WC-01） 按圖紙及技術規範要求包括但不限於墻身木基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序（詳見效果圖） (量度方法：只計算墻身平面面積) | 34 | 平方米 |  | 0
E17.1.2 | E1-04立面A，設計，供應及安裝不鏽鋼踢腳線 按圖紙及技術規範要求包括但不限於木基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 | 13 | 米 |  | 0
E17.1.3 | E1-04立面B，設計，供應及安裝墻布（WC-01） 按圖紙及技術規範要求包括但不限於墻身木基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序（詳見效果圖） (量度方法：只計算墻身平面面積) | 51 | 平方米 |  | 0
E17.1.4 | E1-04立面B，設計，供應及安裝不鏽鋼踢腳線 按圖紙及技術規範要求包括但不限於木基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 | 20 | 米 |  | 0
E17.1.5 | E1-04立面C，設計，供應及安裝墻布（WC-01） 按圖紙及技術規範要求包括但不限於墻身木基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序（詳見效果圖） (量度方法：只計算墻身平面面積) | 15 | 平方米 |  | 0
E17.1.6 | E1-04立面C，設計，供應及安裝不鏽鋼踢腳線 按圖紙及技術規範要求包括但不限於木基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 | 6 | 米 |  | 0
E17.1.7 | E1-04立面D，設計，供應及安裝墻布（WC-01） 按圖紙及技術規範要求包括但不限於墻身木基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序（詳見效果圖） (量度方法：只計算墻身平面面積) | 63 | 平方米 |  | 0
E17.1.8 | E1-04立面D，設計，供應及安裝不鏽鋼踢腳線 按圖紙及技術規範要求包括但不限於木基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 | 24 | 米 |  | 0
E17.1.9 | E1-04立面E（結構包柱），設計，供應及安木飾面（WD-01)+裝藝術玻璃(GL-02） 按圖紙及技術規範要求包括但不限於墻身基層、輕鋼龍骨、阻燃夾板、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 (量度方法：只計算墻身平面面積) | 102 | 平方米 |  | 0
E17.1.10 | E1-04立面E（結構包柱），設計，供應及安裝不鏽鋼踢腳線 按圖紙及技術規範要求包括但不限於木基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 | 39 | 米 |  | 0
E17.2 | 於20層，12人會議室
E17.2.1 | 設計，供應及安裝墻身木飾面（WD-01） 按圖紙及技術規範要求包括但不限於墻身基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 (量度方法：只計算墻身平面面積) | 40 | 平方米 |  | 0
E17.2.2 | 設計，供應及安裝不鏽鋼踢腳線 按圖紙及技術規範要求包括但不限於木基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 | 15.2 | 米 |  | 0
E17.3 | 於20層，36人辦公區（主管辦公室，4間隔間）
E17.3.1 | 設計，供應及安裝墻身墻布（WC-01)； 按圖紙及技術規範要求包括但不限於墻身基層膩子找平、墻紙基膜、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 (量度方法：只計算墻身平面面積) | 132 | 平方米 |  | 0
E17.3.2 | 設計，供應及安裝不鏽鋼踢腳線 按圖紙及技術規範要求包括但不限於木基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 | 51 | 米 |  | 0
E17.3.3 | 設計，供應及安裝記錄白玻璃（1000*2400mm) 按圖紙及技術規範要求包括但不限於木基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 | 4 | 塊 |  | 0
E17.4 | 於20層，36人辦公區（總經理辦公室，2間隔間）
E17.4.1 | 設計，供應及安裝墻布（WC-01)； 按圖紙及技術規範要求包括但不限於墻身木基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序（詳見效果圖） (量度方法：只計算墻身平面面積) | 84 | 平方米 |  | 0
E17.4.2 | 設計，供應及安裝不鏽鋼踢腳線 按圖紙及技術規範要求包括但不限於木基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 | 32 | 米 |  | 0
E17.5 | 於20層，茶水間/圖書室
E17.5.1 | E1-06立面A設計，供應及安裝墻布（WC-07)； 按圖紙及技術規範要求包括但不限於墻身基層龍骨調平、阻燃夾板、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 (量度方法：只計算墻身平面面積) | 13 | 平方米 |  | 0
E17.5.2 | E1-06立面A設計，供應及安裝不鏽鋼踢腳線 按圖紙及技術規範要求包括但不限於木基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 | 5 | 米 |  | 0
E17.5.3 | E1-06立面B設計，供應及安裝墻布（WC-07)； 按圖紙及技術規範要求包括但不限於墻身基層龍骨調平、阻燃夾板、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 (量度方法：只計算墻身平面面積) | 11 | 平方米 |  | 0
E17.5.4 | E1-06立面B設計，供應及安裝不鏽鋼踢腳線 按圖紙及技術規範要求包括但不限於木基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 | 4 | 米 |  | 0
E17.5.5 | E1-06立面C設計，供應及安裝墻布（WC-07)； 按圖紙及技術規範要求包括但不限於墻身基層龍骨調平、阻燃夾板、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 (量度方法：只計算墻身平面面積) | 14 | 平方米 |  | 0
E17.5.6 | E1-06立面C設計，供應及安裝不鏽鋼踢腳線 按圖紙及技術規範要求包括但不限於木基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 | 5 | 米 |  | 0
E17.5.7 | E1-06立面D設計，供應及安裝墻布（WC-07)； 按圖紙及技術規範要求包括但不限於墻身基層龍骨調平、阻燃夾板、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 (量度方法：只計算墻身平面面積) | 14 | 平方米 |  | 0
E17.5.8 | E1-06立面D（近檔案室5）設計，供應及安裝不鏽鋼踢腳線 按圖紙及技術規範要求包括但不限於木基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 | 5 | 米 |  | 0
E17.6 | 於20層，檔案室3/4/5
| 設計、供應及安裝牆身乳膠漆，按圖紙及技術規範要求包括但不限於墻身基層膩子找平、乳膠漆、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 (量度方法：只計算墻身平面面積) | 146 | 平方米 |  | 0
E17.7 | 於20層，獨立間（2間）
| 設計，供應及安裝墻布（WC-01)； 按圖紙及技術規範要求包括但不限於墻身木基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序（詳見效果圖） (量度方法：只計算墻身平面面積) | 25 | 平方米 |  | 0
E18 | 20層，會所VIP墻身工程
E18.1 | 於20層，簽約室1/2/3
E18.1.1 | 設計，供應及安裝墻布（WC-04)； 按圖紙及技術規範要求包括但不限於墻身木基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序（詳見效果圖） (量度方法：只計算墻身平面面積) | 143 | 平方米 |  | 0
E18.1.2 | 設計，供應及安裝不鏽鋼踢腳線 按圖紙及技術規範要求包括但不限於木基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 | 55 | 米 |  | 0
E18.2 | 於20層，會所VIP（包含休閒區、簽約室4/5）
E18.2.1 | E1-02立面A，設計，供應及安裝墻身系統（木飾面WD-01、墻布WC-03、反光燈槽） 按圖紙及技術規範要求包括但不限於墻身基層龍骨調平、阻燃夾板、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 (量度方法：只計算墻身平面面積) | 55 | 平方米 |  | 0
E18.2.2 | E1-02立面A，設計，供應及安裝不鏽鋼踢腳線 按圖紙及技術規範要求包括但不限於木基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 | 21 | 米 |  | 0
E18.2.3 | E1-02立面B，設計，供應及安裝墻身系統（木飾面WD-01、墻布WC-03、反光燈槽） 按圖紙及技術規範要求包括但不限於墻身基層龍骨調平、阻燃夾板、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 (量度方法：只計算墻身平面面積) | 29 | 平方米 |  | 0
E18.2.4 | E1-02立面B，設計，供應及安裝不鏽鋼踢腳線 按圖紙及技術規範要求包括但不限於木基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 | 11 | 米 |  | 0
E18.2.5 | E1-02立面C，設計，供應及安裝墻身系統（木飾面WD-01、墻布WC-03、反光燈槽） 按圖紙及技術規範要求包括但不限於墻身基層龍骨調平、阻燃夾板、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 (量度方法：只計算墻身平面面積) | 48 | 平方米 |  | 0
E18.2.6 | E1-02立面C，設計，供應及安裝不鏽鋼踢腳線 按圖紙及技術規範要求包括但不限於木基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 | 19 | 米 |  | 0
E18.2.7 | E1-02立面D，設計，供應及安裝墻身系統（木飾面WD-01、墻布WC-03、反光燈槽） 按圖紙及技術規範要求包括但不限於墻身基層龍骨調平、阻燃夾板、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序（詳見效果圖P6&7） (量度方法：只計算墻身平面面積) | 20 | 平方米 |  | 0
E18.2.8 | E1-02立面D，設計，供應及安裝不鏽鋼踢腳線 按圖紙及技術規範要求包括但不限於木基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 | 8 | 米 |  | 0
E18.2.9 | E1-02立面E（結構包圓形柱），設計，供應及安裝墻身系統（藝術玻璃GL-06、光燈槽） 按圖紙及技術規範要求包括但不限於墻身基層龍骨調平、阻燃夾板、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 (量度方法：只計算墻身平面面積) | 34 | 平方米 |  | 0
E18.2.10 | E1-02立面E（結構包圓形柱），設計，供應及安裝不鏽鋼踢腳線 按圖紙及技術規範要求包括但不限於木基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 | 11 | 米 |  | 0
E19 | 20層，大型會議室墻身工程
E19.1 | 於20層，收納間/音控收納/冷氣機房
| 設計、供應及安裝牆身乳膠漆，按圖紙及技術規範要求包括但不限於墻身基層膩子找平、乳膠漆、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 (量度方法：只計算墻身平面面積) | 73 | 平方米 |  | 0
E19.2 | 於20層，培訓室
E19.2.1 | E1-03立面A（近客服區），設計，供應及安裝墻身木飾面(WD-01)； 按圖紙及技術規範要求包括但不限於墻身基層、鍍鋅鋼骨架、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 (量度方法：只計算墻身平面面積) | 32 | 平方米 |  | 0
E19.2.2 | E1-03立面A（近客服區），設計，供應及安裝不鏽鋼踢腳線 按圖紙及技術規範要求包括但不限於木基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 | 12 | 米 |  | 0
E19.2.3 | E1-03立面B（近收納間），設計，供應及安裝墻身木飾面(WD-01)； 按圖紙及技術規範要求包括但不限於墻身基層、鍍鋅鋼骨架、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 (量度方法：只計算墻身平面面積) | 49 | 平方米 |  | 0
E19.2.4 | E1-03立面B（近收納間），設計，供應及安裝不鏽鋼踢腳線 按圖紙及技術規範要求包括但不限於木基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 | 19 | 米 |  | 0
E19.2.5 | E1-03立面C（近冷氣機房幕墻），設計，供應及安裝墻身木飾面(WD-01)； 按圖紙及技術規範要求包括但不限於墻身基層、鍍鋅鋼骨架、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 (量度方法：只計算墻身平面面積) | 46 | 平方米 |  | 0
E19.2.6 | E1-03立面C（近冷氣機房幕墻），設計，供應及安裝不鏽鋼踢腳線 按圖紙及技術規範要求包括但不限於木基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 | 18 | 米 |  | 0
E19.2.7 | E1-03立面D（近康體中心幕墻），設計，供應及安裝墻身木飾面(WD-01)； 按圖紙及技術規範要求包括但不限於墻身基層、鍍鋅鋼骨架、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 (量度方法：只計算墻身平面面積) | 49 | 平方米 |  | 0
E19.2.8 | E1-03立面D（近康體中心幕墻），設計，供應及安裝不鏽鋼踢腳線 按圖紙及技術規範要求包括但不限於木基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 | 19 | 米 |  | 0
E19.2.9 | E1-03立面E（結構包柱），設計，供應及安裝墻身木飾面(WD-01)； 按圖紙及技術規範要求包括但不限於墻身基層、鍍鋅鋼骨架、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 (量度方法：只計算墻身平面面積) | 57 | 平方米 |  | 0
E19.2.10 | E1-03立面E（結構包柱），設計，供應及安裝不鏽鋼踢腳線 按圖紙及技術規範要求包括但不限於木基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 | 22 | 米 |  | 0
E20 | 20層，代理人辦公區及接待區墻身工程
E20.1 | 設計，供應及安裝墻身系統（墻布/木飾面） 按圖紙及技術規範要求包括但不限於墻身基層膩子找平、墻紙基膜、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序（詳見效果圖） (量度方法：只計算墻身平面面積)
E20.1.1 | 於20層，洽談室1(墻布WC-01) | 35 | 平方米 |  | 0
E20.1.2 | 於20層，洽談室2(墻布WC-01) | 35 | 平方米 |  | 0
E20.1.4 | 於20層，主管辦公室(墻布WC-01) | 34 | 平方米 |  | 0
E20.1.5 | 於20層，6人辦公區(墻布WC-01) | 73 | 平方米 |  | 0
E20.1.6 | 於20層，洽談室3(墻布WC-01) | 41 | 平方米 |  | 0
E20.1.7 | 於20層，洽談室4(墻布WC-01) | 41 | 平方米 |  | 0
E20.1.8 | 於20層，6人辦公區(墻布WC-01) | 57 | 平方米 |  | 0
E20.1.9 | 於20層，主管辦公室(墻布WC-01) | 35 | 平方米 |  | 0
E20.1.10 | 於20層，代理主管辦公室1-3(墻布WC-01) | 102 | 平方米 |  | 0
E20.1.11 | 於20層，10人會議室(木飾面WD-01) | 49 | 平方米 |  | 0
E20.2 | 設計，供應及安裝不鏽鋼踢腳線 按圖紙及技術規範要求包括但不限於木基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序
E20.2.1 | 於20層，洽談室1 | 13 | 米 |  | 0
E20.2.2 | 於20層，洽談室2 | 14 | 米 |  | 0
E20.2.4 | 於20層，主管辦公室 | 13 | 米 |  | 0
E20.2.5 | 於20層，6人辦公區 | 28 | 米 |  | 0
E20.2.6 | 於20層，洽談室3 | 16 | 米 |  | 0
E20.2.7 | 於20層，洽談室4 | 16 | 米 |  | 0
E20.2.8 | 於20層，6人辦公區 | 22 | 米 |  | 0
E20.2.9 | 於20層，主管辦公室 | 13 | 米 |  | 0
E20.2.10 | 於20層，代理主管辦公室1-3 | 39 | 米 |  | 0
E20.2.11 | 於20層，10人會議室 | 19 | 米 |  | 0
於20層，接待處
E20.3 | 設計，供應及安裝墻身木飾面(WD-01)； 按圖紙及技術規範要求包括但不限於墻身基層、鍍鋅鋼骨架、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 (量度方法：只計算墻身平面面積) | 39 | 平方米 |  | 0
E20.3.1 | 設計，供應及安裝墻身烤漆玻璃（GL-03）； 按圖紙及技術規範要求包括但不限於墻身基層、鍍鋅鋼骨架、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 (量度方法：只計算墻身平面面積) | 20 | 平方米
E20.3.2 | 設計，供應及安裝不鏽鋼踢腳線 按圖紙及技術規範要求包括但不限於木基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 | 22 | 米 |  | 0
E20.4 | 設計、供應及安裝夾膠玻璃+墻布飾面，按技術規範要求及材料表(或認可之同級材料)，按圖紙及技術規範要求包括但不限於木基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序
| 於20層，茶水間 | 23 | 平方米 |  | 0
E20.5 | 於20層，代理辦公區
E20.5.1 | E1-05立面A，設計，供應及安裝墻身系統（墻布WC-02） 按圖紙及技術規範要求包括但不限於墻身基層、鍍鋅鋼骨架、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 (量度方法：只計算墻身平面面積) | 20 | 平方米 |  | 0
E20.5.2 | E1-05立面A，設計，供應及安裝不鏽鋼踢腳線 按圖紙及技術規範要求包括但不限於木基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 | 8 | 米 |  | 0
E20.5.3 | E1-05立面B，設計，供應及安裝墻身系統（墻布WC-02） 按圖紙及技術規範要求包括但不限於墻身基層、鍍鋅鋼骨架、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 (量度方法：只計算墻身平面面積) | 46 | 平方米 |  | 0
E20.5.4 | E1-05立面B，設計，供應及安裝不鏽鋼踢腳線 按圖紙及技術規範要求包括但不限於木基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 | 18 | 米 |  | 0
E20.5.5 | E1-05立面C，設計，供應及安裝墻身系統（墻布WC-02） 按圖紙及技術規範要求包括但不限於墻身基層、鍍鋅鋼骨架、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 (量度方法：只計算墻身平面面積) | 20 | 平方米 |  | 0
E20.5.6 | E1-05立面C，設計，供應及安裝不鏽鋼踢腳線 按圖紙及技術規範要求包括但不限於木基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 | 8 | 米 |  | 0
E20.5.7 | E1-05立面D，設計，供應及安裝墻身系統（墻布WC-02） 按圖紙及技術規範要求包括但不限於墻身基層、鍍鋅鋼骨架、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 (量度方法：只計算墻身平面面積) | 22 | 平方米 |  | 0
E20.5.8 | E1-05立面D，設計，供應及安裝不鏽鋼踢腳線 按圖紙及技術規範要求包括但不限於木基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 | 8 | 米 |  | 0
E20.6 | 於20層，客服區
E20.6.1 | E1-01立面A，設計，供應及安裝墻身系統（木飾面WD-01、金屬分隔條） 按圖紙及技術規範要求包括但不限於墻身基層、鍍鋅鋼骨架、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 (量度方法：只計算墻身平面面積) | 14 | 平方米 |  | 0
E20.6.2 | E1-01立面A，設計，供應及安裝不鏽鋼踢腳線 按圖紙及技術規範要求包括但不限於木基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 | 5 | 米 |  | 0
E20.6.3 | E1-01立面B，設計，供應及安裝墻身系統（木飾面WD-01、金屬分隔條） 按圖紙及技術規範要求包括但不限於墻身基層、鍍鋅鋼骨架、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 (量度方法：只計算墻身平面面積) | 12 | 平方米 |  | 0
E20.6.4 | E1-01立面B，設計，供應及安裝不鏽鋼踢腳線 按圖紙及技術規範要求包括但不限於木基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 | 7 | 米 |  | 0
E20.6.5 | E1-01立面C，設計，供應及安裝墻身系統（木飾面WD-01、金屬分隔條） 按圖紙及技術規範要求包括但不限於墻身基層、鍍鋅鋼骨架、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 (量度方法：只計算墻身平面面積) | 18 | 平方米 |  | 0
E20.6.6 | E1-01立面C，設計，供應及安裝不鏽鋼踢腳線 按圖紙及技術規範要求包括但不限於木基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 | 7 | 米 |  | 0
E21 | 20層，男女衛生間；
E21.1 | 設計、供應及安裝牆身岩板（CT-01)，按技術規範要求及材料表(或認可之同級材料)，包括但不限於底層材料、批蕩、水泥砌漿等所需的一切工序，進行必要深化，並提交必要效果圖、施工圖等進行審核；
E21.1.1 | 於20層，女廁 | 79 | 平方米 |  | 0
E21.1.2 | 於20層，男廁 | 114 | 平方米 |  | 0
E22 | 20層，檔案室1/2、SEVER房
E22.1 | 設計、供應及安裝牆身乳膠漆，按圖紙及技術規範要求包括但不限於墻身基層膩子找平、乳膠漆、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 (量度方法：只計算墻身平面面積)
E22.1.1 | 於20層，檔案室1 | 43 | 平方米 |  | 0
E22.1.2 | 於20層，檔案室2 | 41 | 平方米 |  | 0
E22.1.3 | 於20層，SEVER房 | 41 | 平方米 |  | 0
E.23 | 20層，公共區域墻面工程；
E23.1 | 於20層，公共區域
E23.1.1 | 設計，供應及安裝墻身木飾面+格柵木飾面(WD-01）； 按圖紙及技術規範要求包括但不限於墻身基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 (量度方法：只計算墻身平面面積) | 203 | 平方米
E23.1.2 | 設計，供應及安裝不鏽鋼踢腳線 按圖紙及技術規範要求包括但不限於木基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 | 86 | 米
E23.1.3 | 設計、供應及安裝牆身岩板（CT-03)，按技術規範要求及材料表(或認可之同級材料)，包括但不限於底層材料、批蕩、水泥砌漿等所需的一切工序，進行必要深化，並提交必要效果圖、施工圖等進行審核； | 39 | 平方米
E24 | 22層，員工辦公區及會議室墻面工程
E24.1 | 於22層，33人辦公區域
E24.1.1 | 設計，供應及安裝墻身系統E2-04A立面（墻紙WC-01） 按圖紙及技術規範要求包括但不限於墻身基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 (量度方法：只計算墻身平面面積) | 50 | 平方米
E24.1.2 | 設計，供應及安裝墻身系統E2-04A立面（不鏽鋼踢腳線） 按圖紙及技術規範要求包括但不限於木基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 | 19 | 米
E24.1.3 | 設計，供應及安裝墻身系統E2-04B立面（墻紙WC-01） 按圖紙及技術規範要求包括但不限於墻身基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 (量度方法：只計算墻身平面面積) | 28 | 平方米
E24.1.4 | 設計，供應及安裝墻身系統E2-04B立面（不鏽鋼踢腳線） 按圖紙及技術規範要求包括但不限於木基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 | 11 | 米
E24.1.5 | 設計，供應及安裝墻身系統E2-04C立面（墻紙WC-01） 按圖紙及技術規範要求包括但不限於墻身基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 (量度方法：只計算墻身平面面積) | 46 | 平方米
E24.1.6 | 設計，供應及安裝墻身系統E2-04C立面（不鏽鋼踢腳線） 按圖紙及技術規範要求包括但不限於木基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 | 18 | 米
E24.1.7 | 設計，供應及安裝墻身系統E2-04D立面（墻紙WC-01） 按圖紙及技術規範要求包括但不限於墻身基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 (量度方法：只計算墻身平面面積) | 31 | 平方米
E24.1.8 | 設計，供應及安裝墻身系統E2-04D立面（不鏽鋼踢腳線） 按圖紙及技術規範要求包括但不限於木基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 | 11 | 米
E24.1.9 | 設計，供應及安裝墻身系統柱子（木飾面WD-10+白色烤漆磨砂玻璃GL-03） 按圖紙及技術規範要求包括但不限於墻身基層、鍍鋅方鋼、L50型鍍鋅角鋼、膨脹螺絲、輕鋼龍骨、輕鋼龍骨調頻件、C50糸列輕鋼覆面龍骨、50 x 50 x 5mm厚鍍鋅角鋼、40 x 40 x3mm厚鍍鋅方通、支架、構件、預埋件、設備洞口的加固、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序（詳見效果圖） (量度方法：只計算墻身平面面積) | 19 | 平方米
E24.1.10 | 設計，供應及安裝墻身系統柱子立面（不鏽鋼踢腳線） 按圖紙及技術規範要求包括但不限於木基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 | 7 | 米
E24.2 | 於22層，獨立間（2間）
E24.2.1 | 設計，供應及安裝墻紙WC-01 按圖紙及技術規範要求包括但不限於墻身基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 (量度方法：只計算墻身平面面積) | 22 | 平方米
E24.2.2 | 設計，供應及安裝墻身不鏽鋼踢腳線 按圖紙及技術規範要求包括但不限於木基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 | 7 | 米
E24.3 | 於22層，視頻會議室
E24.3.1 | 設計，供應及安裝墻身木飾面（WD-01） 按圖紙及技術規範要求包括但不限於墻身基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 (量度方法：只計算墻身平面面積) | 54 | 平方米
E24.3.2 | 設計，供應及安裝墻身系統（不銹鋼踢腳線） 按圖紙及技術規範要求包括但不限於木基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 | 31 | 米
E24.4 | 於22層，24人會議室(E2-03)
E24.4.1 | 設計，供應及安裝墻身系統（木飾面WD-01、不锈钢收口条） 按圖紙及技術規範要求包括但不限於墻身基層、鍍鋅方鋼、L50型鍍鋅角鋼、膨脹螺絲、輕鋼龍骨、輕鋼龍骨調頻件、C50糸列輕鋼覆面龍骨、50 x 50 x 5mm厚鍍鋅角鋼、40 x 40 x3mm厚鍍鋅方通、支架、構件、預埋件、設備洞口的加固、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序（詳見效果圖） (量度方法：只計算墻身平面面積) | 61 | 平方米
E24.4.2 | 設計，供應及安裝墻身系統（不鏽鋼踢腳線） 按圖紙及技術規範要求包括但不限於木基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 | 24 | 米
E24.5 | 設計、供應及安裝牆身乳膠漆，按圖紙及技術規範要求包括但不限於墻身基層膩子找平、乳膠漆、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 (量度方法：只計算墻身平面面積)
E24.5.1 | 於22層，影印房 | 40 | 平方米
E24.5.2 | 於22層，冷氣機房 | 38 | 平方米
E24.5.3 | 於22層，檔案室1 | 52 | 平方米
E24.5.4 | 於22層，保險庫1 | 33 | 平方米
E24.5.5 | 於22層，檔案室2 | 40 | 平方米
E24.5.6 | 於22層，檔案室3 | 40 | 平方米
E24.5.7 | 於22層，檔案室4 | 45 | 平方米
E24.5.8 | 於22層，收納室 | 42 | 平方米
E24.5.9 | 於22層，设备室（近24人会议室）） | 22 | 平方米
E24.5.10 | 於22層，独立间2个 | 18 | 平方米
E24.5.11 | 於22層，更衣室（2間） | 55 | 平方米
E24.5.12 | 於22層，儲物室 | 34 | 平方米
E24.6 | 設計、供應及安裝牆身瓷磚踢腳線（CT-05)，按圖紙及技術規範要求包括但不限於墻身基層、、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 (量度方法：只計算墻身平面面積)
E24.6.1 | 於22層，影印房 | 15 | 米
E24.6.2 | 於22層，冷氣機房 | 14 | 米
E24.6.3 | 於22層，檔案室1 | 20 | 米
E24.6.4 | 於22層，保險庫1 | 12 | 米
E24.6.5 | 於22層，檔案室2 | 15 | 米
E24.6.6 | 於22層，檔案室3 | 15 | 米
E24.6.7 | 於22層，檔案室4 | 17 | 米
E24.6.8 | 於22層，收納室 | 16 | 米
E24.6.9 | 於22層，设备室（近24人会议室）） | 8.5 | 米
E24.6.10 | 於22層，更衣室（2間） | 21 | 米
E24.6.11 | 於22層，儲物室 | 13 | 米
E25 | 22層，接待區墻面工程
E25.1 | 於22層，接待處(E2-01）
E25.1.1 | 設計，供應及安裝墻身系統（墻布） 按圖紙及技術規範要求包括但不限於墻身基層膩子找平、藝術漆等所需的一切材料及工序（詳見效果圖） (量度方法：只計算墻身平面面積) | 30 | 平方米
E26.1.2 | 設計，供應及安裝墻身系統（不鏽鋼踢腳線） 按圖紙及技術規範要求包括但不限於木基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 | 12 | 米
E25.2 | 於22層，茶水間/圖書室
E25.2.1 | 設計，供應及安裝墻身系統（墻紙WC-07） 按圖紙及技術規範要求包括但不限於墻身基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 (量度方法：只計算墻身平面面積) | 16 | 平方米
E25.2..2 | 設計，供應及安裝墻身系統（不鏽鋼踢腳線） 按圖紙及技術規範要求包括但不限於木基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 | 6 | 米
E25.3 | 於22層，文化展區、會客廳
E25.3.1 | 設計，供應及安裝墻身系統E2-02-立面（木飾面WD-01、木飾面格柵WD-01、不鏽鋼+玻璃） 按圖紙及技術規範要求包括但不限於墻身基層、鍍鋅方鋼、L50型鍍鋅角鋼、膨脹螺絲、輕鋼龍骨、輕鋼龍骨調頻件、C50糸列輕鋼覆面龍骨、50 x 50 x 5mm厚鍍鋅角鋼、40 x 40 x3mm厚鍍鋅方通、支架、構件、預埋件、設備洞口的加固、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序（詳見效果圖） (量度方法：只計算墻身平面面積) | 17 | 平方米
E25.3.2 | 設計，供應及安裝墻身系統E2-02-D立面（不鏽鋼踢腳線） 按圖紙及技術規範要求包括但不限於木基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 | 7 | 米
E25.3.3 | 設計，供應及安裝墻身系統統E2-02-A\B\C立面（木飾面WD-01、木飾面格柵WD-01、不鏽鋼+玻璃） 按圖紙及技術規範要求包括但不限於墻身基層、鍍鋅方鋼、L50型鍍鋅角鋼、膨脹螺絲、輕鋼龍骨、輕鋼龍骨調頻件、C50糸列輕鋼覆面龍骨、50 x 50 x 5mm厚鍍鋅角鋼、40 x 40 x3mm厚鍍鋅方通、支架、構件、預埋件、設備洞口的加固、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序（詳見效果圖） (量度方法：只計算墻身平面面積) | 40 | 平方米
E25.3.4 | 設計，供應及安裝墻身系統（不鏽鋼踢腳線） 按圖紙及技術規範要求包括但不限於木基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 | 15 | 米
E26 | 22層，主管及領導辦公區
E26.1 | 於22層，總經理
E26.1.1 | 設計，供應及安裝墻身系統E2-05-C立面（墻布WC-05、木飾面、石材、艺术玻璃、不锈钢收口条） 按圖紙及技術規範要求包括但不限於墻身基層、鍍鋅方鋼、L50型鍍鋅角鋼、膨脹螺絲、輕鋼龍骨、輕鋼龍骨調頻件、C50糸列輕鋼覆面龍骨、50 x 50 x 5mm厚鍍鋅角鋼、40 x 40 x3mm厚鍍鋅方通、支架、構件、預埋件、設備洞口的加固、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序（詳見效果圖） (量度方法：只計算墻身平面面積) | 17 | 平方米
E27.1.2 | 設計，供應及安裝墻身系統E2-05-C立面（不鏽鋼踢腳線） 按圖紙及技術規範要求包括但不限於木基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 | 7 | 米
E27.1.3 | 設計，供應及安裝墻身系統E2-05-CA\B\D立面（墻布WC-05、木飾面、石材、艺术玻璃、不锈钢收口条） 按圖紙及技術規範要求包括但不限於墻身基層、鍍鋅方鋼、L50型鍍鋅角鋼、膨脹螺絲、輕鋼龍骨、輕鋼龍骨調頻件、C50糸列輕鋼覆面龍骨、50 x 50 x 5mm厚鍍鋅角鋼、40 x 40 x3mm厚鍍鋅方通、支架、構件、預埋件、設備洞口的加固、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序（詳見效果圖） (量度方法：只計算墻身平面面積) | 40 | 平方米
E27.1.4 | 設計，供應及安裝墻身系統（不锈钢踢脚线） 按圖紙及技術規範要求包括但不限於木基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 | 15 | 米
E27.2 | 於22層，主管辦公室1至5(E2-07）
E27.2.1 | 設計，供應及安裝墻身系統（墻布WC-01） 按圖紙及技術規範要求包括但不限於墻身基層膩子找平、墻紙基膜、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序（詳見效果圖） (量度方法：只計算墻身平面面積) | 174 | 平方米
E27.3 | 設計，供應及安裝墻身系統（墻布） 按圖紙及技術規範要求包括但不限於墻身基層膩子找平、墻紙基膜、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序（詳見效果圖） (量度方法：只計算墻身平面面積)
E27.3.1 | 於22層，小會議室（墻布WC-01） | 37 | 平方米
E27.3.2 | 於22層，會議室（墻布WC-05） | 47 | 平方米
E27.3.3 | 於22層，總經理室1至2（墻布WC-01） | 96 | 平方米
E27.4 | 設計，供應及安裝墻身系統（不鏽鋼踢腳線） 按圖紙及技術規範要求包括但不限於木基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序
E27.4.1 | 於22層，小會議室 | 14 | 米
E27.4.2 | 於22層，主管辦公室1至5 | 67 | 米
E27.4.3 | 於22層，會議室 | 18 | 米
E27.4.4 | 於22層，總經理室1至2 | 37 | 米
E28 | 22層，走廊墻面工程
E28.1 | 於22層，走廊
E28.1.1 | 設計，供應及安裝墻身系統（墻布WC-01） 按圖紙及技術規範要求包括但不限於墻身基層膩子找平、墻紙基膜、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序（詳見效果圖） (量度方法：只計算墻身平面面積) | 120 | 平方米
E28.1.2 | 設計，供應及安裝墻身系統（不鏽鋼踢腳線） 按圖紙及技術規範要求包括但不限於木基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 | 50 | 米
E29 | 22層，男女衛生間；
E29.1 | 設計、供應及安裝牆身岩板（CT-01)，按技術規範要求及材料表(或認可之同級材料)，包括但不限於底層材料、批蕩、水泥砌漿等所需的一切工序，進行必要深化，並提交必要效果圖、施工圖等進行審核；
E29.1.1 | 於22層，女廁 | 37 | 平方米
E29.1.2 | 於22層，男廁 | 40 | 平方米
E.30 | 22層，公共區域墻面工程；
E30.1 | 於22層，公共區域
E30.1.1 | 設計，供應及安裝墻身木飾面+格柵木飾面(WD-01）； 按圖紙及技術規範要求包括但不限於墻身基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 (量度方法：只計算墻身平面面積) | 151 | 平方米
E30.1.2 | 設計，供應及安裝不鏽鋼踢腳線 按圖紙及技術規範要求包括但不限於木基層、切口、修口、收邊等所需的一切材料及工序 | 54 | 米
E30.1.3 | 設計、供應及安裝牆身岩板（CT-03)，按技術規範要求及材料表(或認可之同級材料)，包括但不限於底層材料、批蕩、水泥砌漿等所需的一切工序，進行必要深化，並提交必要效果圖、施工圖等進行審核； | 39 | 平方米
E31 | 潔具
E31.1 | 於20層衛生間
E31.1.1 | 紙巾架。 | 14 | 個
E31.1.2 | 掛鉤 | 14 | 個
E31.1.3 | 烘手機 | 4 | 個
E31.1.4 | 皂液機 | 4 | 個
E31.1.5 | 座廁間格 | 14 | 個
E31.1.6 | 拖把洗滌槽。 | 2 | 個
E31.1.7 | 拖把洗滌槽龍頭。 | 2 | 個
E31.1.8 | 鏡箱。 | 12 | 個
E31.2 | 於22層衛生間
E31.2.1 | 紙巾架。 | 7 | 個
E31.2.2 | 掛鉤 | 7 | 個
E31.2.3 | 烘手機 | 2 | 個
E31.2.4 | 皂液機 | 2 | 個
E31.2.5 | 座廁間格 | 7 | 個
E31.2.6 | 拖把洗滌槽。 | 1 | 個
E31.2.7 | 拖把洗滌槽龍頭。 | 1 | 個
E31.2.8 | 鏡箱。 | 6 | 個
固定家具工程
20層，固定家具工程
E32.1 | 於20層，12人會議室
E32.1.1 | 設計、供應及安裝木飾面櫃（4200*2600mm) 木飾面、五金配件等一切有關收口、所需材料及工序。 | 1 | 個 |  | 0
E32.1.2 | 設計、供應及安裝木飾面電視櫃（4400*2600mm) 木飾面、五金配件等一切有關收口、所需材料及工序。 | 1 | 個
E33 | 於20層，茶水間/圖書室
E33.1 | 設計、供應及安裝木飾面櫃（4790*2600mm) 木飾面、五金配件等一切有關收口、所需材料及工序。 | 1 | 個 |  | 0
E33.2 | 設計、供應及安裝櫥櫃及吊櫃（長度1790mm) 木飾面、五金配件等一切有關收口、所需材料及工序。 | 1 | 組
E34 | 20層，會所VIP固定家具工程
E34.1 | 於20層，會所VIP（包含休閒區、簽約室4/5）
E34.2 | 設計、供應及安裝接待櫃連檯下櫃(弧形），需提供連同周邊環境一起設計的效果圖、材料及深化詳圖進行審批，須預留位置、正面及側面石材、格柵不鏽鋼等，其他五金配件等一切有關收口、所需材料及工序。 | 1 | 個 |  | 0
E35 | 20層，代理人辦公區及接待區固定家具工程
E35.1 | 設計、供應及安裝櫥櫃及吊櫃（長度2400+1850mm) 木飾面、五金配件等一切有關收口、所需材料及工序。
| 於20層，茶水間 | 1 | 組 |  | 0
E36 | 於20層，客服區/接待處
E36.1 | 設計、供應及安裝木飾面櫃（6540*2600mm) 木飾面、五金配件等一切有關收口、所需材料及工序。 | 1 | 個 |  | 0
E36.2 | 設計、供應及安裝接待櫃連檯下櫃(6530m），需提供連同周邊環境一起設計的效果圖、材料及深化詳圖進行審批，須預留位置、正面及側面石材、不鏽鋼等，其他五金配件等一切有關收口、所需材料及工序。 | 1 | 個
E36.3 | 設計、供應及安裝木飾面櫃（6000+1500）*2600mm 木飾面、五金配件等一切有關收口、所需材料及工序。 | 1 | 個
E37 | 20層，男女衛生間固定家具；
E37.1 | 設計、供應及安裝洗手台，需提供連同周邊環境一起設計的效果圖、材料及深化詳圖進行審批，須預留位置、正面及側面石材、木飾面等，其他五金配件等一切有關收口、所需材料及工序。
E37.1.1 | 於20層，女廁 | 6.6 | 米 |  | 0
E37.1.2 | 於20層，男廁 | 3 | 米 |  | 0
E37.2 | 設計、供應及安裝木飾面櫃 木飾面、五金配件等一切有關收口、所需材料及工序。
E37.2.1 | 於20層，女廁;木飾面櫃（1700*2600mm) | 2 | 個 |  | 0
E37.2.2 | 於20層，男廁;木飾面櫃（900*2600mm) | 2 | 個 |  | 0
E38 | 22層，員工辦公區及會議室固定家具工程
E38.1 | 於22層，24人會議室
E38.1.1 | 設計、供應及安裝木飾面櫃（5100*2600mm) 木飾面、五金配件等一切有關收口、所需材料及工序。 | 1 | 個 |  | 0
E39 | 22層，接待區固定家具工程
E39.1 | 於22層，接待處
E39.1.1 | 設計、供應及安裝接待櫃連檯下櫃(弧形），需提供連同周邊環境一起設計的效果圖、材料及深化詳圖進行審批，須預留位置、正面及側面石材、格柵不鏽鋼等，其他五金配件等一切有關收口、所需材料及工序。 | 1 | 個 |  | 0
E39.2 | 於22層，茶水間/圖書室
E39.2.1 | 設計、供應及安裝木飾面櫃（6200*2600mm) 木飾面、五金配件等一切有關收口、所需材料及工序。 | 1 | 個 |  | 0
E39.2.2 | 設計、供應及安裝櫥櫃及吊櫃（長度2300mm) 木飾面、五金配件等一切有關收口、所需材料及工序。 | 1 | 組
E39.3 | 於22層，文化展區、會客廳
E39.3.1 | 設計、供應及安裝木飾面櫃（5100*2600mm) 木飾面、五金配件等一切有關收口、所需材料及工序。 | 1 | 個 |  | 0
E39.3.2 | 設計、供應及安裝木飾面櫃（850*2600mm) 木飾面、五金配件等一切有關收口、所需材料及工序。 | 1 | 個
E40 | 22層，員工辦公區及會議室固定家具工程
E40.1 | 於22層，總經理
E40.1.1 | 設計、供應及安裝木飾面櫃（4650*2600mm) 木飾面、五金配件等一切有關收口、所需材料及工序。 | 1 | 個 |  | 0
E40.1.2 | 設計、供應及安裝木飾面矮櫃（3000mm) 木飾面、五金配件等一切有關收口、所需材料及工序。 | 1 | 個 |  | 0
E40.2 | 設計、供應及安裝木飾面櫃 木飾面、五金配件等一切有關收口、所需材料及工序。
E40.2.1 | 於22層，小會議室；木飾面櫃（3800*2600mm) | 1 | 個 |  | 0
E40.2.2 | 於22層，會議室；木飾面櫃（3800*2600mm) | 1 | 個 |  | 0
E40.2.3 | 於22層，總經理室；木飾面櫃（4000*2600mm) | 2 | 個
E41 | 20層，男女衛生間；
E41.1 | 設計、供應及安裝洗手台，需提供連同周邊環境一起設計的效果圖、材料及深化詳圖進行審批，須預留位置、正面及側面石材、木飾面等，其他五金配件等一切有關收口、所需材料及工序。
E41.1.1 | 於22層，女廁 | 3.3 | 米 |  | 0
E41.1.2 | 於22層，男廁 | 1.5 | 米 |  | 0
E41.2 | 設計、供應及安裝木飾面櫃 木飾面、五金配件等一切有關收口、所需材料及工序。
E41.2.1 | 於22層，女廁;木飾面櫃（1700*2600mm) | 1 | 個
E41.2.2 | 於22層，男廁;木飾面櫃（900*2600mm) | 1 | 個
標識工程
E42 | 設計、供應及安裝LOGO牌匾，需連同立面一同設計，承攬人應提供效果圖、深化圖則、材料審批確認，並包括一切材料、配件、收口及工序。
E42.1 | 於20層，客服區/接待處（詳見效果圖） | 1 | 個
E42.2 | 於22層，接待處（詳見效果圖） | 1 | 個
E42.3 | 於22層，會客室/文化展區（詳見效果圖） | 1 | 個
E43 | 設計、供應及安裝不鏽鋼立柱吊牌，需連同立面一同設計，承攬人應提供效果圖、深化圖則、材料審批確認，並包括一切材料、配件、收口及工序。
E43.1 | 於20層，客服區/接待處（詳見效果圖） | 4 | 個
E44 | 設計、供應及安裝不鏽鋼門牌/指引牌，需連同立面一同設計，承攬人應提供效果圖、深化圖則、材料審批確認，並包括一切材料、配件、收口及工序。
E44.1 | 於22層 | 55 | 個
E44.2 | 於22層 | 40 | 個
E45 | 設計、供應及安裝以下窗簾，按圖紙及技術規範要求(或認可之同級材料)，包括但不限於軌道、窗簾需包括所有配件等所需的一切工序
E45.1 | 於20層窗簾 | 262 | 平方米 |  | 0
E45.2 | 於22層窗簾 | 175 | 平方米 |  | 0
第五章 裝修部份 合計金額: (澳門幣) |  |  |  |  | 0

## F-門及間斷部份
諮詢卷宗
工程量清單
中國人壽保險（海外）股份有限公司辦公室裝修工程
工程名稱：中國人壽保險（海外）股份有限公司辦公室裝修工程
F. 第六章 門及間斷部份
項目 | 工作摘要 | 數量 | 單位 | 單價 (澳門幣) | 合價 (澳門幣)
備註:
* | 關於本 '第六章 - 門及間斷部份', 本工程承包人應參照各項說明內容, 並綜合現場實況和相關規範資料後填報各指定細項的報價金額。若本工程承包人認為本章列項存在缺漏情況的, 可自行把對應補充項目詳列於 '第十三章 - 其他' 內和填寫投標報價金額, 上述補充項目將視為組成本工程投標總價的其中部份。
* | 本項目設施及建材必須符合國際建築規範和澳門政府部門應可之規範實施並達至竣工檢驗合格之標準, 相關設施及建材必須附有符合國際建築規範和澳門政府部門應可之技術檢測報告/證書等文件。
F1 | 設計、供應及安裝經認可之防火門，按圖紙及技術規範要求包括但不限於門框、門扇面板、門鉸、線飾、預埋件、錨固件、把手、閉門器、修口材料、推桿並接駁至消防系統、防火證書、小五金等所需的一切工序
F1.1 | 防火門（木門），防火等級EI60
F1.1.1 | 於20層，檔案室1與公共區域；單掩防火木門（900*2200mm) | 1 | 樘 |  | 0
F1.1.2 | 於20層，檔案室2與公共區域；單掩防火木門（900*2200mm) | 1 | 樘 |  | 0
F1.1.3 | 於20層，SEVER房與公共區域；單掩防火木門（900*2200mm) | 1 | 樘 |  | 0
F1.1.4 | 於20層，男廁與公共區域；單掩防火木門（900*2200mm) | 2 | 樘 |  | 0
F1.1.5 | 於20層，女廁與公共區域；單掩防火木門（900*2200mm) | 2 | 樘 |  | 0
F1.1.6 | 於22層，男廁與公共區域；單掩防火木門（900*2200mm) | 1 | 樘 |  | 0
F1.1.7 | 於22層，女廁與公共區域；單掩防火木門（900*2200mm) | 1 | 樘 |  | 0
F1.1.8 | 於22層，文化展區/會客廳與公共區域；雙掩防火木門（1800*2200mm) | 1 | 樘 |  | 0
F1.1.9 | 於22層，檔案室2與公共區域；單掩防火木門（900*2200mm) | 1 | 樘 |  | 0
F1.1.10 | 於22層，檔案室3與公共區域；單掩防火木門（900*2200mm) | 1 | 樘 |  | 0
F1.1.11 | 於22層，檔案室4與公共區域；單掩防火木門（900*2200mm) | 1 | 樘 |  | 0
F1.2 | 防火門（玻璃門），防火等級EI60
F1.2.1 | 於20層，36人辦公區與公共區域；雙掩防火玻璃門（1800*2200mm) | 1 | 樘 |  | 0
F1.2.2 | 於20層，36人辦公區與公共區域；防火電移門（3400*2200mm) | 1 | 樘 |  | 0
F1.2.3 | 於20層，會所VIP（休閒區、簽約室4-5）與公共區域；雙掩防火玻璃門（1800*2200mm) | 1 | 樘 |  | 0
F1.2.4 | 於20層，檔案室3與公共區域；單掩防火玻璃門（900*2200mm) | 1 | 樘 |  | 0
F1.2.5 | 於20層，代理辦公區與公共區域；單掩防火玻璃門（900*2200mm) | 1 | 樘 |  | 0
F1.2.6 | 於20層（代理辦公區），6人辦公區與公共區域；單掩防火玻璃門（900*2200mm) | 1 | 樘 |  | 0
F1.2.7 | 於20層，培訓室與公共區域；單掩防火玻璃門（1800*2200mm) | 2 | 樘 |  | 0
F1.2.8 | 於22層接待區，文化展區/會客室與公共區域；雙掩防火玻璃門（1800*2200mm) | 1 | 樘 |  | 0
F2 | 設計、供應及安裝經認可之不鏽鋼防火門，按圖紙及技術規範要求包括但不限於門框、門扇面板、門鉸、靜音條、離線拍卡門鎖、線飾、預埋件、錨固件、把手、閉門器、門頂、小五金等所需的一切工序
| 於22層員工辦公區及會議室區，保險庫1；單掩不鏽鋼防火門（900*2200mm) | 1 | 樘 |  | 0
F3 | 設計、供應及安裝經認可之木門，按圖紙及技術規範要求包括但不限於門框、門扇面板、門鉸、靜音條、離線拍卡門鎖、線飾、預埋件、錨固件、把手、閉門器、門頂、小五金等所需的一切工序
F3.1 | 於20層大型會議室區，收納間；單掩木門（900*2200mm) | 1 | 樘 |  | 0
F3.2 | 於20層大型會議室區，音控/收納；單掩木門（900*2200mm) | 1 | 樘 |  | 0
F3.3 | 於20層大型會議室區，冷氣機房；單掩木門（900*2200mm) | 1 | 樘 |  | 0
F3.4 | 於20層代理辦公區，接待處；單掩木門（900*2200mm) | 1 | 樘 |  | 0
F3.5 | 於22層員工辦公區及會議室區，設備室；單掩木門（900*2200mm) | 1 | 樘 |  | 0
F3.6 | 於22層員工辦公區及會議室區，影印房；單掩木門（900*2200mm) | 1 | 樘 |  | 0
F3.7 | 於22層員工辦公區及會議室區，冷氣機房；單掩木門（900*2200mm) | 1 | 樘 |  | 0
F3.8 | 於22層員工辦公區及會議室區，檔案室1；單掩木門（900*2200mm) | 1 | 樘 |  | 0
F3.9 | 於22層員工辦公區及會議室區，收納室；單掩木門（900*2200mm) | 1 | 樘 |  | 0
F4 | 設計、供應及安裝經認可之玻璃門，按圖紙及技術規範要求包括但不限於門框、門扇面板、頂底鉸、離線拍卡門鎖、線飾、預埋件、錨固件、把手、閉門器、門頂、小五金等所需的一切工序
F4.1 | 於20層內部辦公室區，獨立間；單掩玻璃門（700*2200mm) | 2 | 樘 |  | 0
F4.2 | 於20層內部辦公室區，檔案室4；單掩玻璃門（900*2200mm) | 1 | 樘 |  | 0
F4.3 | 於20層內部辦公室區，主管辦公室；單掩玻璃門（900*2200mm) | 4 | 樘 |  | 0
F4.4 | 於20層內部辦公室區，總經理辦公室；單掩玻璃門（900*2200mm) | 2 | 樘 |  | 0
F4.5 | 於20層內部辦公室區，12人會議室；單掩玻璃門（1800*2200mm) | 2 | 樘 |  | 0
F4.6 | 於20層會所VIP區，簽約室1/2/3；單掩玻璃門（900*2200mm) | 3 | 樘 |  | 0
F4.7 | 於20層代理辦公區，洽談室1；單掩玻璃門（900*2200mm)-GL-05 | 1 | 樘 |  | 0
F4.8 | 於20層代理辦公區，洽談室2；單掩玻璃門（900*2200mm)-GL-05 | 1 | 樘 |  | 0
F4.9 | 於20層代理辦公區，主管辦公室（近接待處）；單掩玻璃門（900*2200mm) | 1 | 樘 |  | 0
F4.10 | 於20層代理辦公區，洽談室3；單掩玻璃門（900*2200mm) | 1 | 樘 |  | 0
F4.11 | 於20層代理辦公區，洽談室4；單掩玻璃門（900*2200mm) | 1 | 樘 |  | 0
F4.12 | 於20層代理辦公區，6人辦公區；單掩玻璃門（900*2200mm) | 1 | 樘 |  | 0
F4.13 | 於20層代理辦公區，主管辦公室；單掩玻璃門（900*2200mm) | 1 | 樘 |  | 0
F4.14 | 於20層代理辦公區，代理主管辦公室；單掩玻璃門（900*2200mm) | 3 | 樘 |  | 0
F4.15 | 於20層代理辦公區，10人會議室；單掩玻璃門（900*2200mm) | 1 | 樘 |  | 0
F4.16 | 於22層員工辦公區及會議室區，視頻會議室；單掩玻璃門（900*2200mm) | 2 | 樘 |  | 0
F4.17 | 於22層員工辦公區及會議室區，視頻會議室；單掩玻璃門（700*2200mm) | 2 | 樘 |  | 0
F4.18 | 於22層員工辦公區及會議室區，24人會議室；單掩玻璃門（1800*2200mm) | 2 | 樘 |  | 0
F4.19 | 於22層主管及領導辦公區，小會議室；單掩玻璃門（900*2200mm) | 1 | 樘 |  | 0
F4.20 | 於22層主管及領導辦公區，主管辦公室；單掩玻璃門（900*2200mm) | 5 | 樘 |  | 0
F4.21 | 於22層主管及領導辦公區，會議室；單掩玻璃門（900*2200mm) | 1 | 樘 |  | 0
F4.22 | 於22層主管及領導辦公區，總經理；單掩玻璃門（1500*2200mm) | 1 | 樘 |  | 0
F4.23 | 於22層主管及領導辦公區，總經理室；單掩玻璃門（900*2200mm) | 2 | 樘 |  | 0
F4.24 | 於22層接待區，文化展區/會客室（近走廊）；雙掩玻璃門（1800*2200mm) | 1 | 樘 |  | 0
F5 | 設計、供應及安裝玻璃隔斷，包括面貼3M磨砂紙、隔斷頂部鋼結構骨架（塞棉及雙面封防火石膏板）、金屬龍骨、鋁合金框料、隔熱材料、封邊、頂蓋、防火保溫棉、填充板塊、密封膠、結構膠、膠條、雙面貼、預埋件、緊固件、需包括所有配件等所需的一切工序
F5.1 | 於20層；(廣州升格或包豪仕) | 305 | 平方米 |  | 0
F5.2 | 於20層；(廣州升格或包豪仕) | 107 | 平方米 |  | 0
F6 | 設計、供應及安裝藝術玻璃隔斷，包括面貼3M磨砂紙、隔斷頂部鋼結構骨架（塞棉及雙面封防火石膏板）、金屬龍骨、鋁合金框料、隔熱材料、封邊、頂蓋、防火保溫棉、填充板塊、密封膠、結構膠、膠條、雙面貼、預埋件、緊固件、需包括所有配件等所需的一切工序
F6.1 | 於20層代理人辦公區及接待區，簽約室1/2於20層；(廣州升格或包豪仕) | 14 | 平方米 |  | 0
F7 | 設計、供應及安裝活動屏風（包含活動屏風收納間、軌道及飾面），包括面貼木飾面、隔斷頂部鋼結構骨架（塞棉及雙面封防火石膏板）、金屬龍骨、鋁合金框料、隔熱材料、封邊、頂蓋、防火保溫棉、填充板塊、密封膠、結構膠、膠條、雙面貼、預埋件、緊固件、需包括所有配件等所需的一切工序
F7.1 | 於20層，培訓室； | 121 | 平方米 |  | 0
F8 | 設計、供應及安裝弧形不鏽鋼玻璃隔斷（GL-04)，預埋件、緊固件、需包括所有配件等所需的一切工序，詳見效果圖；
F8.1 | 於20層，會所VIP（休閒區、簽約室4-5） | 48 | 平方米 |  | 0
F9 | 設計、供應及安裝夾絲玻璃隔斷，預埋件、緊固件、需包括所有配件等所需的一切工序，詳見效果圖；
F9.1 | 於20層，客服區； | 3 | 組 |  | 0
F10 | 設計、供應及安裝衛生間玻璃隔斷連不鏽鋼框，預埋件、緊固件、需包括所有配件等所需的一切工序，詳見效果圖；
F10.1 | 於20層，男女廁； | 6 | 組 |  | 0
F10.2 | 於22層，男女廁； | 3 | 組 |  | 0
第六章 門及間斷部份 合計金額: (澳門幣) |  |  |  |  | 0

## G-傢具部份
諮詢卷宗
工程量清單
中國人壽保險（海外）股份有限公司辦公室裝修工程
工程名稱：中國人壽保險（海外）股份有限公司辦公室裝修工程
G. 第七章 傢具部份
項目 | 工作摘要 | 數量 | 單位 | 單價 (澳門幣) | 合價 (澳門幣)
備註:
* | 關於本 '第七章 - 傢具部份', 本工程承包人應參照各項說明內容, 並綜合現場實況和相關規範資料後填報各指定細項的報價金額。若本工程承包人認為本章列項存在缺漏情況的, 可自行把對應補充項目詳列於 '第十三章 - 其他' 內和填寫投標報價金額, 上述補充項目將視為組成本工程投標總價的其中部份。
* | 本項目設施及建材必須符合國際建築規範和澳門政府部門應可之規範實施並達至竣工檢驗合格之標準, 相關設施及建材必須附有符合國際建築規範和澳門政府部門應可之技術檢測報告/證書等文件。
G1 | 總經理辦公室 （共5間，1間大（22層），4間小（20層22層各2間）
G1.1 | 班台 L2200*W1750*H750 | 1 | 張
1.基材：採用“福人”“大亞”“豐林”同級別品牌E0級中密度纖維板，性能穩定，抗變形能力強，握釘力佳，可經過多次拆裝，承重力好，表面平整。按照GB/T 39600-2021《人造板及其製品甲醛釋放量分組》,E0級甲醛釋放量≤0.05mg/m³。 2.工藝：採用採用環保中纖板靜電噴粉工藝（主要材料為特製樹脂），通過預熱加溫，將基材內的甲醛和揮發物（VOC）等有害物質充分釋放，通過靜電將樹脂粉末直接均勻吸附在中纖板表面，飾面板 360 度無死角、無封邊， 環保性高,無異味，抗菌、防潮防水、耐高溫，噴粉耐刮級別高，檯面斜邊處理，辦公舒適。檯面帶升降，輕鬆掌控，智慧控制 , 一鍵升降，讓你的工作環境隨心調節，避免腰肌勞損，健康辦公，人性辦公。
G1.2 | 班臺 L2000*W1750*H750 | 4 | 張
1.基材：採用“福人”“大亞”“豐林”同級別品牌E0級中密度纖維板，性能穩定，抗變形能力強，握釘力佳，可經過多次拆裝，承重力好，表面平整。按照GB/T 39600-2021《人造板及其製品甲醛釋放量分組》,E0級甲醛釋放量≤0.05mg/m³。 2.工藝：採用採用環保中纖板靜電噴粉工藝（主要材料為特製樹脂），通過預熱加溫，將基材內的甲醛和揮發物（VOC）等有害物質充分釋放，通過靜電將樹脂粉末直接均勻吸附在中纖板表面，飾面板 360 度無死角、無封邊， 環保性高,無異味，抗菌、防潮防水、耐高溫，噴粉耐刮級別高，檯面斜邊處理，辦公舒適。檯面帶升降，輕鬆掌控，智慧控制 , 一鍵升降，讓你的工作環境隨心調節，避免腰肌勞損，健康辦公，人性辦公。
0
G1.3 | 總經理文件櫃 L3200*W500*H2000 | 5 | 個
1.基材：採用“福人”“大亞”“豐林”同級別品牌E0級中密度纖維板，性能穩定，抗變形能力強，握釘力佳，可經過多次拆裝，承重力好，表面平整。按照GB/T 39600-2021《人造板及其製品甲醛釋放量分組》,E0級甲醛釋放量≤0.05mg/m³。 2.工藝：採用採用環保中纖板靜電噴粉工藝（主要材料為特製樹脂），通過預熱加溫，將基材內的甲醛和揮發物（VOC）等有害物質充分釋放，通過靜電將樹脂粉末直接均勻吸附在中纖板表面，飾面板 360 度無死角、無封邊， 環保性高,無異味，抗菌、防潮防水、耐高溫，噴粉耐刮級別高。
G1.4 | 班椅（帶午休功能）680*540*（1040~1300） | 5 | 張 |  | 0
| 1、外框：塑膠框架，選用黑色高強度尼龍加玻璃纖維環保新料內外框架； 2、頭枕：面料採用優質聚酯纖維材質網布，3D頭枕主體前後0-90度調整，5段上下調節，上下調節最大距離11.5CM（獨家專利）； 3、椅背：採用進口優質高彈性阻燃網布，椅背高度5段式升降，背連接支撐架黑色高強度尼龍加玻璃纖維環保新料，後仰力度可調節，椅背後仰3段鎖定最大角度130度，根據使用者腰部變化自動變化支撐角度，提供腰部強力支撐（獨家專利）； 4、扶手：3D扶手PU靠墊，採用鋁合金精拋光支撐架及扶手內管，扶手主體5段式高度升降6CM，扶手墊前後滑動5.5CM，左右擺動40度，PP塑膠扶手外殼與PU扶手面，柔軟耐磨（獨家專利）； 5、坐墊：進口優質高彈性阻燃網布座墊，深淺3段調節(滑座)，滑動距離5CM；座墊高度調節10CM；框架主體材料為黑色高強度尼龍加玻璃纖維環保新料； 6、底盤：不銹鋼絲線控裝置底盤，雙彈簧回彈機構，側邊搖杆式後仰力度調節，扶手椅背同步傾仰，底盤主體全鋁合金壓鑄一體成形（獨家專利）； 7、氣壓棒：採用國際標準4級氣壓棒，棒芯壁厚2.5MM，並採用QPQ滲碳技術處理； 8、椅腳：360MM高載重鋁合金拋光椅腳（超越行業標準可載重1500KG) （控標點）； 9、滑輪：BIFMA、AFRDI、JIA認證之60MMPU滑輪，中間電鍍（獨家專利）； 10、腳踏：優樂架主結構為純鐵抽出並烤漆，無段式輕鬆翻轉至與座墊平行，可滑動推出12CM(坐墊前沿至腳踏位置，最長可達40cm) （獨家專利）； |  |  |  | 0
0
G1.5 | 班前椅 | 10 | 張 |  | 0
| 椅背：背框全新進口PA+玻纖材質，搭配高彈力韓國進口特網，舒適透氣，美觀耐磨。 椅座：座墊採用硬度50，密度60的定型海綿，舒適透氣，左右固定扶手，配PP工程塑料防塵底殼。 椅架：異型管，穩固性強，全自動機械臂焊接，穩固性強，表面經高速打砂除鏽處理，採用高溫烤漆噴塗工藝，漆面牢固，不脫漆，提升檔次； 功能：椅架可堆疊收納，節省擺放空間，PU靜音萬向輪，便於搬動，能夠快速調整佈局，滿足不同環境。 |  |  |  | 0
0
G1.6 | 單人沙發 L1060*W950*H800 | 4 | 張
1.飾面：採用“利昌”“華峰”“東富”品牌或同品質(或相當於)臻選優質頭層黃牛真皮，厚度≥1.0mm，經液態浸色及防潮、防汙等工藝處理，皮面更加柔軟舒適、光澤持久性好，紋理細膩，耐磨損，撕裂力≥20N，摩擦色牢度（光面革乾擦（500次））≥4級；禁用偶氮染料含量≤30mg/kg，游離甲醛含量≤75mg/kg，符合GB/T16799-2018標準。 2.海綿：選用優質原生海綿或一體成型泡綿，表面塗有防止老化變形的保護膜,可防氧化,防碎，回彈率要求好。 3.框架：多層實木沙發框架，紐西蘭樟子松或俄羅斯落葉松四面刨木方相結合，框架制做符合人體工學，結構合理，扎實穩固，承托力達260-300KG，含水率介於8%-12%，經防腐防蟲防潮技術處理 4.整體：車縫線路均勻飽滿、線條順暢、針距均勻；捫面整體感觀流暢、外型符合要求；組裝後全面測試：轉角平滑、後背及底座包飽滿，富有彈性、左右對齊。
G1.7 | 小茶几：L600*W600*H550 | 2 | 張 |  | 0
| 1.基材：採用“福人”“大亞”“豐林”同級別品牌E0級中密度纖維板，性能穩定，抗變形能力強，握釘力佳，可經過多次拆裝，承重力好，表面平整。按照GB/T 39600-2021《人造板及其製品甲醛釋放量分組》,E0級甲醛釋放量≤0.05mg/m³。 2.工藝：採用採用環保中纖板靜電噴粉工藝（主要材料為特製樹脂），通過預熱加溫，將基材內的甲醛和揮發物（VOC）等有害物質充分釋放，通過靜電將樹脂粉末直接均勻吸附在中纖板表面，飾面板 360 度無死角、無封邊， 環保性高,無異味，抗菌、防潮防水、耐高溫，噴粉耐刮級別高，檯面斜邊處理，辦公舒適。五金腳架，噴塗處理。 |  |  |  | 0
G1.8 | 茶几：∅1200*750 | 1 | 張 |  | 0
| 1.基材：採用“福人”“大亞”“豐林”同級別品牌E0級中密度纖維板，性能穩定，抗變形能力強，握釘力佳，可經過多次拆裝，承重力好，表面平整。按照GB/T 39600-2021《人造板及其製品甲醛釋放量分組》,E0級甲醛釋放量≤0.05mg/m³。 2.工藝：採用採用環保中纖板靜電噴粉工藝（主要材料為特製樹脂），通過預熱加溫，將基材內的甲醛和揮發物（VOC）等有害物質充分釋放，通過靜電將樹脂粉末直接均勻吸附在中纖板表面，飾面板 360 度無死角、無封邊， 環保性高,無異味，抗菌、防潮防水、耐高溫，噴粉耐刮級別高，檯面斜邊處理，辦公舒適。五金腳架，噴塗處理。 |  |  |  | 0
0
G1.9 | 洽談桌 ∅600*H750 | 2 | 件
1.基材：採用“福人”“大亞”“豐林”同級別品牌E0級中密度纖維板，性能穩定，抗變形能力強，握釘力佳，可經過多次拆裝，承重力好，表面平整。按照GB/T 39600-2021《人造板及其製品甲醛釋放量分組》,E0級甲醛釋放量≤0.05mg/m³。 2.工藝：採用採用環保中纖板靜電噴粉工藝（主要材料為特製樹脂），通過預熱加溫，將基材內的甲醛和揮發物（VOC）等有害物質充分釋放，通過靜電將樹脂粉末直接均勻吸附在中纖板表面，飾面板 360 度無死角、無封邊， 環保性高,無異味，抗菌、防潮防水、耐高溫，噴粉耐刮級別高，檯面斜邊處理，辦公舒適。五金腳架，噴塗處理。
0
G1.10 | 椅子 | 14 | 張 |  | 0
| 椅背：背框全新進口PA+玻纖材質，搭配高彈力韓國進口特網，舒適透氣，美觀耐磨。 椅座：座墊採用硬度50，密度60的定型海綿，舒適透氣，左右固定扶手，配PP工程塑料防塵底殼。 椅架：異型管，穩固性強，全自動機械臂焊接，穩固性強，表面經高速打砂除鏽處理，採用高溫烤漆噴塗工藝，漆面牢固，不脫漆，提升檔次； 功能：椅架可堆疊收納，節省擺放空間，PU靜音萬向輪，便於搬動，能夠快速調整佈局，滿足不同環境。 |  |  |  | 0
0
G2 | 會議室（茶室） |  |  |  | 0
G2.1 | 茶臺 2200*800*730 | 1 | 張 |  | 0
| 面板：35MM天然烏金木+15MM綠松石奢石面+石英石茶盤 右向櫃子：多層實木夾板貼馬鞍皮飾面+內貼絨布面+烏金木腳架 腳架：亞克力+烏金木腳架 |  |  |  | 0
0
G2.2 | 主椅 | 1 | 件
架子：天然烏金木，座包：西皮靠背座包
0
G2.3 | 客椅 | 3 | 件
架子：天然烏金木，座包：西皮靠背座包
G2.4 | 沙發1+3 | 1 | 套
1.飾面：採用優質布藝，符合GB/T16799-2018標準。 2.海綿：選用優質原生海綿或一體成型泡綿，表面塗有防止老化變形的保護膜,可防氧化,防碎，回彈率要求好。 3.框架：多層實木沙發框架，紐西蘭樟子松或俄羅斯落葉松四面刨木方相結合，框架制做符合人體工學，結構合理，扎實穩固，承托力達260-300KG，含水率介於8%-12%，經防腐防蟲防潮技術處理 4.整體：車縫線路均勻飽滿、線條順暢、針距均勻；捫面整體感觀流暢、外型符合要求；組裝後全面測試：轉角平滑、後背及底座包飽滿，富有彈性、左右對齊。
G2.5 | 小茶几 ∅500*580 | 1 | 件
檯面：岩板檯面，耐磨耐刮，耐髒； 幾身：金屬材質，熱轉印處理
0
G3 | 主管辦公室（17平，20層6間） |  |  |  | 0
G3.1 | 主管位 1800*1600*750 | 6 | 位 |  | 0
| 1.基材：採用“福人”“大亞”“豐林”同級別品牌E0級中密度纖維板，性能穩定，抗變形能力強，握釘力佳，可經過多次拆裝，承重力好，表面平整。按照GB/T 39600-2021《人造板及其製品甲醛釋放量分組》,E0級甲醛釋放量≤0.05mg/m³。 2.工藝：採用採用環保中纖板靜電噴粉工藝（主要材料為特製樹脂），通過預熱加溫，將基材內的甲醛和揮發物（VOC）等有害物質充分釋放，通過靜電將樹脂粉末直接均勻吸附在中纖板表面，飾面板 360 度無死角、無封邊， 環保性高,無異味，抗菌、防潮防水、耐高溫，噴粉耐刮級別高。判定據需包含HG/T 2006-2006《熱固性粉末塗料（室內用優等品），檢測結果要求：可溶性鉛（Pb）≤90mg/kg、可溶性鎘（Cd）≤75mg/kg、可溶性鉻（Cr）≤60mg/kg、可溶性汞（Hg）≤60mg/kg。鋼制腳架，根據人壽logo顏色定制綠色。 |  |  |  | 0
0
G3.2 | 主管檔櫃 L2400*W400*H1800 | 6 | 個
1.基材：採用“福人”“大亞”“豐林”同級別品牌E0級中密度纖維板，性能穩定，抗變形能力強，握釘力佳，可經過多次拆裝，承重力好，表面平整。按照GB/T 39600-2021《人造板及其製品甲醛釋放量分組》,E0級甲醛釋放量≤0.05mg/m³。 2.門板工藝：採用採用環保中纖板靜電噴粉工藝（主要材料為特製樹脂），通過預熱加溫，將基材內的甲醛和揮發物（VOC）等有害物質充分釋放，通過靜電將樹脂粉末直接均勻吸附在中纖板表面，飾面板 360 度無死角、無封邊， 環保性高,無異味，抗菌、防潮防水、耐高溫，噴粉耐刮級別高，檯面斜邊處理，辦公舒適。
G3.3 | 班椅（帶午休功能） L680*W660*H1110 | 6 | 件 |  | 0
| 1、網布：採用優質網布，符合GB/T 18885-2009標準、甲醛含量、可萃取重金屬、可分解有害芳香胺染料未檢出，耐酸汗漬色牢度、耐鹼汗漬色牢度、耐水色牢度、幹摩擦色牢度≥4級，耐磨性能≥18000次。 2、氣壓棒：符合GB/T 29525-2013《座椅升降氣彈簧 技術條件》標準，抽樣基數≥50件；密封性能：氣彈簧鎖定在任意位置，經72H常溫儲存後，活塞杆不應產生位移，檢測結果為符合。耐高低溫性能、迴圈壽命均為合格。 3、底盤：符合QB/T 2280-2016標準、GB/T 3325-2017標準，塑膠件、金屬件、塗層和鍍層外觀合格，金屬噴漆塗層附著力≥2級，耐腐蝕100h乙酸鹽霧試驗（ASS）≥9級，中性鹽霧試驗（200h）≥9級，背座同步傾仰，四檔位置鎖定。 5、椅輪:,符合QB/T2280-2016標準、GB/T 32487-2016標準、GB 28481-2012標準,塑膠件外觀應無裂紋，無明顯變形，無明顯縮孔、氣泡、雜質、傷痕，可溶性重金屬（包含鉛，鎘，鉻、汞）不得檢出 6、頭枕，採用網布材質，可插拔，安全保障，通過BIFMA測試合格 7、腰靠：可活動自調節腰靠，搭配優質PU升降扶手，帶腳踏黑西皮面料，旋轉折疊，前後伸縮。 |  |  |  | 0
0
G3.4 | 洽談桌 ∅600*H750 | 6 | 件 |  | 0
| 1.基材：採用“福人”“大亞”“豐林”同級別品牌E0級中密度纖維板，性能穩定，抗變形能力強，握釘力佳，可經過多次拆裝，承重力好，表面平整。按照GB/T 39600-2021《人造板及其製品甲醛釋放量分組》,E0級甲醛釋放量≤0.05mg/m³。 2.工藝：採用採用環保中纖板靜電噴粉工藝（主要材料為特製樹脂），通過預熱加溫，將基材內的甲醛和揮發物（VOC）等有害物質充分釋放，通過靜電將樹脂粉末直接均勻吸附在中纖板表面，飾面板 360 度無死角、無封邊， 環保性高,無異味，抗菌、防潮防水、耐高溫，噴粉耐刮級別高。判定據需包含HG/T 2006-2006《熱固性粉末塗料（室內用優等品），檢測結果要求：可溶性鉛（Pb）≤90mg/kg、可溶性鎘（Cd）≤75mg/kg、可溶性鉻（Cr）≤60mg/kg、可溶性汞（Hg）≤60mg/kg。不銹鋼拉絲腳架。 |  |  |  | 0
0
G3.5 | 班前椅、洽談椅 | 24 | 張 |  | 0
| 椅背：背框全新進口PA+玻纖材質，搭配高彈力韓國進口特網，舒適透氣，美觀耐磨。 椅座：座墊採用硬度50，密度60的定型海綿，舒適透氣，左右固定扶手，配PP工程塑料防塵底殼。 椅架：異型管，穩固性強，全自動機械臂焊接，穩固性強，表面經高速打砂除鏽處理，採用高溫烤漆噴塗工藝，漆面牢固，不脫漆，提升檔次； 功能：椅架可堆疊收納，節省擺放空間，PU靜音萬向輪，便於搬動，能夠快速調整佈局，滿足不同環境。 |  |  |  | 0
0
G4 | U型主管位（8間，22層5間，20層3間） |  |  |  | 0
G4.1 | U型工位 2400*1800*1200 噴粉升降臺尺寸：L1800*W850*H750 | 8 | 位 |  | 0
| 1、屏風框架：屏風框架：採用國家免檢鋁材，表面經靜電粉沫噴塗處理，有效防靜電，防脫色和使用過程中的刮花，主鋁材壁厚（縱向）足1.2MM材壁厚（橫向）足1.2MM，線槽厚度足1.2MM，接頭選用鋅合金接頭；屏風底部帶高度調節腳，以解決地面不平的問題。 2、屏風面板：縱向屏風為厚屏，厚度≥60MM，屏風下部(白色鋼制面板H750MM)+屏風中部（捫布面板（布板顏色可選） H200MM) +屏風上部（磨砂玻璃H250MM）。橫向屏風為薄屏，厚度≥40MM，屏風下部(白色鋼制面板H750MM)+屏風中部（捫布面板（布板顏色可選） H200MM) +屏風上部（磨砂玻璃H250MM）。屏風扣板採用優質鋼制扣板，表面經除油除鏽、酸洗磷化處理，焊接牢固、光滑平整，表面靜電粉末噴塑，環保性能好，衝擊強度達標，符合GB/T 3325-2024《金屬傢俱通用技術條件》，QB/T 1951.2-2013《金屬傢俱品質檢驗及品質評定。 3、檯面基材：採用E0級中密度纖維板，性能穩定，抗變形能力強，握釘力佳，可經過多次拆裝，承重力好，表面平整。工藝：採用採用環保中纖板靜電噴粉工藝（主要材料為特製樹脂），通過預熱加溫，將基材內的甲醛和揮發物（VOC）等有害物質充分釋放，通過靜電將樹脂粉末直接均勻吸附在中纖板表面，飾面板 360 度無死角、無封邊， 環保性高,無異味，抗菌、防潮防水、耐高溫，噴粉耐刮高。塑粉粉末：檢測依據符合HG/T 2006-2022《熱固性和熱塑性粉末塗料 4、鋼架：採用品牌優質鋼管，鋼管壁厚≥2.0mm。經酸洗、磷化除鏽處理，表面採用靜電噴塗工藝，耐刮、耐磨、耐腐蝕。檢測依據符合GB/T3325-2024、QB/T1951.2-2013、QB/T3826-1999、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021、QB/T4767-2014、GB/T228.1-2021、GB/T3094-2012、GB/T9754-2007，符合國家要求（主桌帶升降功能，四擋可記憶設置，自由調節，使得辦公更加健康、人性） |  |  |  | 0
0
G4.2 | 班椅 L680*W660*H1110 | 8 | 件 |  | 0
| 1、網布：採用優質網布，符合GB/T 18885-2009標準、甲醛含量、可萃取重金屬、可分解有害芳香胺染料未檢出，耐酸汗漬色牢度、耐鹼汗漬色牢度、耐水色牢度、幹摩擦色牢度≥4級，耐磨性能≥18000次。 2、氣壓棒：符合GB/T 29525-2013《座椅升降氣彈簧 技術條件》標準，抽樣基數≥50件；密封性能：氣彈簧鎖定在任意位置，經72H常溫儲存後，活塞杆不應產生位移，檢測結果為符合。耐高低溫性能、迴圈壽命均為合格。 3、底盤：符合QB/T 2280-2016標準、GB/T 3325-2017標準，塑膠件、金屬件、塗層和鍍層外觀合格，金屬噴漆塗層附著力≥2級，耐腐蝕100h乙酸鹽霧試驗（ASS）≥9級，中性鹽霧試驗（200h）≥9級，背座同步傾仰，四檔位置鎖定。 5、椅輪:,符合QB/T2280-2016標準、GB/T 32487-2016標準、GB 28481-2012標準,塑膠件外觀應無裂紋，無明顯變形，無明顯縮孔、氣泡、雜質、傷痕，可溶性重金屬（包含鉛，鎘，鉻、汞）不得檢出 6、頭枕，採用網布材質，可插拔，安全保障，通過BIFMA測試合格 7、腰靠：可活動自調節腰靠，搭配優質PU升降扶手，帶腳踏黑西皮面料，旋轉折疊，前後伸縮。 |  |  |  | 0
G4.3 | 洽談桌 ∅600*H750 | 8 | 件
1.基材：採用“福人”“大亞”“豐林”同級別品牌E0級中密度纖維板，性能穩定，抗變形能力強，握釘力佳，可經過多次拆裝，承重力好，表面平整。按照GB/T 39600-2021《人造板及其製品甲醛釋放量分組》,E0級甲醛釋放量≤0.05mg/m³。 2.工藝：採用採用環保中纖板靜電噴粉工藝（主要材料為特製樹脂），通過預熱加溫，將基材內的甲醛和揮發物（VOC）等有害物質充分釋放，通過靜電將樹脂粉末直接均勻吸附在中纖板表面，飾面板 360 度無死角、無封邊， 環保性高,無異味，抗菌、防潮防水、耐高溫，噴粉耐刮級別高。不銹鋼拉絲腳架。
G4.4 | 會議椅 | 16 | 張
| 椅背：背框全新進口PA+玻纖材質，搭配高彈力韓國進口特網，舒適透氣，美觀耐磨。 椅座：座墊採用硬度50，密度60的定型海綿，舒適透氣，左右固定扶手，配PP工程塑料防塵底殼。 椅架：異型管，穩固性強，全自動機械臂焊接，穩固性強，表面經高速打砂除鏽處理，採用高溫烤漆噴塗工藝，漆面牢固，不脫漆，精拋鋁合金連接件，提升檔次； 功能：椅架可堆疊收納，節省擺放空間，PU靜音萬向輪，便於搬動，能夠快速調整佈局，滿足不同環境。 |  |  |  | 0
G5 | 職員區 |  |  |  | 0
G5.1 | L形屏風工位（20層48位，22層33位） | 81 | 位 |  | 0
1500*1600*1200 鋼制活動櫃尺寸：400*500*580
| 1、屏風框架：屏風框架：採用國家免檢鋁材，表面經靜電粉沫噴塗處理，有效防靜電，防脫色和使用過程中的刮花，主鋁材壁厚（縱向）足1.2MM材壁厚（橫向）足1.2MM，線槽厚度足1.2MM，接頭選用鋅合金接頭；屏風底部帶高度調節腳，以解決地面不平的問題。 2、屏風面板：縱向屏風為厚屏，厚度≥60MM，屏風下部(白色鋼制面板H750MM)+屏風中部（捫布面板（布板顏色可選） H200MM) +屏風上部（磨砂玻璃H250MM）。橫向屏風為薄屏，厚度≥40MM，屏風下部(白色鋼制面板H750MM)+屏風中部（捫布面板（布板顏色可選） H200MM) +屏風上部（磨砂玻璃H250MM）。屏風扣板採用優質鋼制扣板，表面經除油除鏽、酸洗磷化處理，焊接牢固、光滑平整，表面靜電粉末噴塑，環保性能好，衝擊強度達標，符合GB/T 3325-2024《金屬傢俱通用技術條件》，QB/T 1951.2-2013《金屬傢俱品質檢驗及品質評定。 3、檯面基材：採用E0級中密度纖維板，性能穩定，抗變形能力強，握釘力佳，可經過多次拆裝，承重力好，表面平整。工藝：採用採用環保中纖板靜電噴粉工藝（主要材料為特製樹脂），通過預熱加溫，將基材內的甲醛和揮發物（VOC）等有害物質充分釋放，通過靜電將樹脂粉末直接均勻吸附在中纖板表面，飾面板 360 度無死角、無封邊， 環保性高,無異味，抗菌、防潮防水、耐高溫，噴粉耐刮高。塑粉粉末：檢測依據符合HG/T 2006-2022《熱固性和熱塑性粉末塗料。報價包含三抽鋼制活動櫃； |  |  |  | 0
0
G5.2 | 矩形工位（含固定櫃） 1200*600*750 | 48 | 位 |  | 0
| 1.基材：採用“福人”“大亞”“豐林”同級別品牌E0級中密度纖維板，性能穩定，抗變形能力強，握釘力佳，可經過多次拆裝，承重力好，表面平整。按照GB/T 39600-2021《人造板及其製品甲醛釋放量分組》,E0級甲醛釋放量≤0.05mg/m³。 2.工藝：採用採用環保中纖板靜電噴粉工藝（主要材料為特製樹脂），通過預熱加溫，將基材內的甲醛和揮發物（VOC）等有害物質充分釋放，通過靜電將樹脂粉末直接均勻吸附在中纖板表面，飾面板 360 度無死角、無封邊， 環保性高,無異味，抗菌、防潮防水、耐高溫，噴粉耐刮級別高。判定據需包含HG/T 2006-2006《熱固性粉末塗料（室內用優等品），檢測結果要求：可溶性鉛（Pb）≤90mg/kg、可溶性鎘（Cd）≤75mg/kg、可溶性鉻（Cr）≤60mg/kg、可溶性汞（Hg）≤60mg/kg。 |  |  |  | 0
G5.3 | 職員辦公椅 | 129 | 張
| 頭枕：3D頭枕，可上下調節，（帶掛衣架）PA尼龍玻纖注塑配件。 背框：雙背設計，依身體重心之變化提供主動支撐,尼龍玻纖注塑配件，符合 BIFMA5.1測試標準。靠背採用進口優質特網。 坐墊 ：高密度定型海綿 ，裝飾坐殼、(帶軟包午休腳踏）。 機構：三檔鎖定同步傾仰底盤，帶有傾仰調節功能.材質：鋁合金+鋼板，耐久性測試30萬次，機構運動無干涉，無噪音 扶手：2D升降扶手，PU面 , 氣杆：優質三級黑色氣壓棒，TUV認證 ，採用2.0mm優質無縫鋼管製作。 椅腳：高強度340#尼龍腳，注塑一次成型五星腳. 輪子：∮60黑色PU腳輪 |  |  |  | 0
G5.4 | 屏風前鋼制櫃（帶花槽櫃） L1500*W400*H1200 | 30 | 個
1.鋼板：鋼制檔櫃用料採用國家標準優質冷鋼板（噴塑鋼板），材料厚度不低於0.7mm，外表顏色為煙灰色，要求鋼件做防銹處理。 2.塗層：採用環保優質噴塗粉末。塗層選用灰白色，永不變色。 3.工藝：金屬表面的處理：靜電噴塑。 焊接部位用保護焊接工藝，焊接處無明顯渣刺、氣孔現象，採取靜電噴霧式烤漆。。底部帶調整腳。拆裝式。
G5.5 | 鋼制矮櫃 L900*W400*H1050 | 37 | 個
1.鋼板：鋼制檔櫃用料採用國家標準優質冷鋼板（噴塑鋼板），材料厚度不低於0.7mm，外表顏色為煙灰色，要求鋼件做防銹處理。 2.塗層：採用環保優質噴塗粉末。塗層選用灰白色，永不變色。 3.工藝：金屬表面的處理：靜電噴塑。 焊接部位用保護焊接工藝，焊接處無明顯渣刺、氣孔現象，採取靜電噴霧式烤漆。。底部帶調整腳。拆裝式。
G6 | 檔案室
G6.1 | 密集架（22層24列，20層37列） 1800*560*2400 | 61 | 列
| 1、材質說明：採用立柱1.2，隔板，掛板0.9，側板，頂板，檔書條0.8，地軌2.5 mm 厚的優質冷軋鋼板。 2、靜電噴塑：鋼質部件採用乳化劑和鹼性助劑，磷酸除鏽、鋅系薄膜型磷化、鈍化，亞光熱固性環氧聚酯粉末，高溫固化(塑粉為灰色、噴塗厚度 0.035～0.038mm、硬度≧0.4mm、衝擊強度≧ 3.92J 無剝落、裂紋或皺紋等、附著力一級、光澤度≧65%、耐腐蝕耐鹽水 24H，不銹蝕、不鼓泡、不裂。) 3、工藝結構要求：磷化處理、靜電噴塑，要求表面噴塗均勻、光滑、無裂痕、不搖晃。 地軌數量：一列一、二、三節為兩根地軌；一列四、五節為三根地軌；一列六、七節為四根地軌。 |  |  |  | 0
G6.2 | 鋼制高櫃 900*450*1800 | 36 | 個
1.鋼板：鋼制檔櫃用料採用國家標準優質冷鋼板（噴塑鋼板），材料厚度不低於0.7mm，外表顏色為煙灰色，要求鋼件做防銹處理。 2.塗層：採用環保優質噴塗粉末。塗層選用灰白色，永不變色。 3.工藝：金屬表面的處理：靜電噴塑。 焊接部位用保護焊接工藝，焊接處無明顯渣刺、氣孔現象，採取靜電噴霧式烤漆。。底部帶調整腳。拆裝式。
0
G6.3 | 貨架 1000*600*2000 | 10 | 個
每組四層板；每層平均承重250KG 立柱規格：40*80*1.0mmC型鋼 橫樑規格：40*60*1.0mmP型鋼 層板：0.6mm冷軋鋼板
G7 | 獨立間及視頻會議室
G7.1 | 視頻會議桌 5800*1600*750 | 1 | 張
1、基材：中密度纖維板。符合GB/T 11718-2021 中密度纖維板，GB18580-2017室內裝飾裝修材料人造板及其製品中甲醛釋放限量，GB/T39600-2021人造板及其製品甲醛釋放量分級。 2、面材：符合GB/T 13010-2020《木材工業用單板》採用實木木皮貼面，厚度≥0.6mm，含水率≤8.9%、甲醛釋放量(乾燥器法)未檢出。 3、封邊條：符合QB/T 4463-2013 傢俱用封邊條技術要求,實木封邊條。 4、膠水：EVA熱熔膠 符合GB 18583-2008《室內裝飾裝修材料膠粘劑中有害物質限量》(溶劑型其他類膠粘劑) 。 5、油漆：採用水性底漆、水性面漆。符合HJ2537-2014《環境標誌產品技術要求水性塗料》：GB/T23999-2009《室內裝飾裝修用水性木器塗料》GB18581-2020《木器塗料中有害物質限量》。 6、五金配件：優質五金配件，均經過酸洗、磷洗等防銹處理
G7.2 | 會議椅 L710*W645*H1170 | 7 | 張
1、網布：採用優質網布，符合GB/T 18885-2009標準、甲醛含量、可萃取重金屬、可分解有害芳香胺染料未檢出，耐酸汗漬色牢度、耐鹼汗漬色牢度、耐水色牢度、幹摩擦色牢度≥4級，耐磨性能≥18000次。 2、氣壓棒：符合GB/T 29525-2013《座椅升降氣彈簧 技術條件》標準，抽樣基數≥50件；密封性能：氣彈簧鎖定在任意位置，經72H常溫儲存後，活塞杆不應產生位移，檢測結果為符合。耐高低溫性能、迴圈壽命均為合格。 3、底盤：符合QB/T 2280-2016標準、GB/T 3325-2017標準，塑膠件、金屬件、塗層和鍍層外觀合格，金屬噴漆塗層附著力≥2級，耐腐蝕100h乙酸鹽霧試驗（ASS）≥9級，中性鹽霧試驗（200h）≥9級，背座同步傾仰，四檔位置鎖定。 5、椅輪:,符合QB/T2280-2016標準、GB/T 32487-2016標準、GB 28481-2012標準,塑膠件外觀應無裂紋，無明顯變形，無明顯縮孔、氣泡、雜質、傷痕，可溶性重金屬（包含鉛，鎘，鉻、汞）不得檢出 6、頭枕，採用網布材質，可插拔，安全保障，通過BIFMA測試合格 7、腰靠：可活動自調節腰靠，可根據不同身高自行調節，搭配優質PU升降扶手。
G8 | 茶水間圖書室（22層）
G8.1 | 6人吧台 L2200*W600*H105 | 1 | 張
1.基材：採用“福人”“大亞”“豐林”同級別品牌E0級中密度纖維板，性能穩定，抗變形能力強，握釘力佳，可經過多次拆裝，承重力好，表面平整。按照GB/T 39600-2021《人造板及其製品甲醛釋放量分組》,E0級甲醛釋放量≤0.05mg/m³。 2.工藝：採用採用環保中纖板靜電噴粉工藝（主要材料為特製樹脂），通過預熱加溫，將基材內的甲醛和揮發物（VOC）等有害物質充分釋放，通過靜電將樹脂粉末直接均勻吸附在中纖板表面，飾面板 360 度無死角、無封邊， 環保性高,無異味，抗菌、防潮防水、耐高溫，噴粉耐刮級別高。五金腳架，噴塗處理。
G8.2 | 吧椅 L450*W490*H960 | 6 | 張
椅背：背框全新進口PA+玻纖材質，搭配高彈力韓國進口特網，舒適透氣，美觀耐磨。 椅座：座墊採用硬度50，密度60的定型海綿，舒適透氣，左右固定扶手，配PP工程塑料防塵底殼。 椅架：異型管，穩固性強，全自動機械臂焊接，穩固性強，表面經高速打砂除鏽處理，採用高溫烤漆噴塗工藝，漆面牢固，不脫漆；
G8.3 | 沙發1+2+3（單人：L930*W900*H880 三人：L1930*W900*H880） | 1 | 套
1.飾面：採用“利昌”“華峰”“東富”品牌或同品質(或相當於)臻選優質頭層黃牛真皮，厚度≥1.0mm，經液態浸色及防潮、防汙等工藝處理，皮面更加柔軟舒適、光澤持久性好，紋理細膩，耐磨損，撕裂力≥20N，摩擦色牢度（光面革乾擦（500次））≥4級；禁用偶氮染料含量≤30mg/kg，游離甲醛含量≤75mg/kg，符合GB/T16799-2018標準。 2.海綿：選用優質原生海綿或一體成型泡綿，表面塗有防止老化變形的保護膜,可防氧化,防碎，回彈率要求好。 3.框架：多層實木沙發框架，紐西蘭樟子松或俄羅斯落葉松四面刨木方相結合，框架制做符合人體工學，結構合理，扎實穩固，承托力達260-300KG，含水率介於8%-12%，經防腐防蟲防潮技術處理 4.整體：車縫線路均勻飽滿、線條順暢、針距均勻；捫面整體感觀流暢、外型符合要求；組裝後全面測試：轉角平滑、後背及底座包飽滿，富有彈性、左右對齊。
G8.4 | 茶水間長茶几 1300*700*400 | 1 | 個
架子：不銹鋼電鍍灰鈦 無指紋處理 檯面：拼色大理石檯面
G9 | 接待處（22層）
G9.1 | 三人沙發 2600*1250*750 | 1 | 張
1.面料選用優質布藝，防潮、防汙易清潔等，皮面更加柔軟舒適，光澤持久性好； 2.基材：原木沙發框架， 材質堅硬鋼性強，承托力達250KG，含水率低於9%，經防腐防蟲防潮等技術處理； 3.輔料：採用臺灣進口高密度成型PU泡棉，通過BS7176-1995測試，在火種離開10秒內，泡棉自動結焦熄滅，能均勻承托負重，在常期負重狀態下性能保持良好。
G9.2 | 單人沙發 800*780*800 | 1 | 張
1.面料選用優質布藝，防潮、防汙易清潔等，皮面更加柔軟舒適，光澤持久性好； 2.基材：原木沙發框架， 材質堅硬鋼性強，承托力達250KG，含水率低於9%，經防腐防蟲防潮等技術處理； 3.輔料：採用臺灣進口高密度成型PU泡棉，通過BS7176-1995測試，在火種離開10秒內，泡棉自動結焦熄滅，能均勻承托負重，在常期負重狀態下性能保持良好。
G9.3 | 茶几 （大：800*380H ，小：600*510H ） | 1 | 套
檯面：岩板檯面，耐磨耐刮，耐髒； 腳：金屬材質 幾身：多層實木板基材，外面捫皮工藝，現代奢華。
G10 | 會客室（22層）
G10.1 | 接待沙發 L1150*W900*H900 | 6 | 張
1.面料選用優質布藝，防潮、防汙易清潔等，皮面更加柔軟舒適，光澤持久性好； 2.基材：原木沙發框架， 材質堅硬鋼性強，承托力達250KG，含水率低於9%，經防腐防蟲防潮等技術處理； 3.輔料：採用臺灣進口高密度成型PU泡棉，通過BS7176-1995測試，在火種離開10秒內，泡棉自動結焦熄滅，能均勻承托負重，在常期負重狀態下性能保持良好。
G10.2 | 茶几 ∅500*580 | 5 | 件
| 檯面：岩板檯面，耐磨耐刮，耐髒； 幾身：金屬材質，熱轉印處理 |  |  |  | 0
G11 | 24人會議室（22層）
G11.1 | 會議條桌 L4800*W2000*H760 | 1 | 張
1.木板：採用國家環保ENF級25MM厚實木顆粒板 2 . 腳架：前腳採用30*60MM蛋型冷軋鋼管，後腳採用25*50MM蛋型冷軋鋼管（壁厚1.2MM) 3.書網：採用φ14MM優質圓形不銹鋼管 4.上托：採用3.0MM壁厚優質冷軋鋼板經衝壓折彎工藝而成 5.連接杆：採用φ45MM優質圓形冷軋鋼管（壁厚1.2MM) 6.台架整體表面採用高溫靜電酸洗磷化噴塗處理 7.腳輪：採用φ50MM優質尼龍材質，萬向帶刹車輪
G11.2 | 會議椅 | 24 | 張
1、面料：採用進口牛皮，皮面手感柔軟有韌性，耐拉耐磨，皮紋清晰。皮革厚度1.2-1.5MM，符合GB/T16799-2018《傢俱用皮革》HJ507-2009《環境標誌產品技術要求皮革和合成革》。 2、海綿：符合GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡膠表觀密度的測定》，GB/T10802-2023《通用軟質聚氨酯泡沫塑料》，QB/T2280-2016《辦公傢俱辦公椅》標準。 3、機構：採用傾仰鎖定機構，具有無級鎖定功能，傾仰達到125度。 4、框架：頭枕椅背板一體，內部弧形雙層木板+切割綿，軟硬搭配，即能保證產品的耐久性，又能充分體現椅子的坐感，20萬次衝壓耐欠測試不形變；
G12 | 12人、10人會議室（20層）
G12.1 | 12人會議桌 L3600*W1400*H740 | 1 | 張
1.基材：採用“福人”“大亞”“豐林”同級別品牌E0級中密度纖維板，性能穩定，抗變形能力強，握釘力佳，可經過多次拆裝，承重力好，表面平整。按照GB/T 39600-2021《人造板及其製品甲醛釋放量分組》,E0級甲醛釋放量≤0.05mg/m³。 2.工藝：採用採用環保中纖板靜電噴粉工藝（主要材料為特製樹脂），通過預熱加溫，將基材內的甲醛和揮發物（VOC）等有害物質充分釋放，通過靜電將樹脂粉末直接均勻吸附在中纖板表面，飾面板 360 度無死角、無封邊， 環保性高,無異味，抗菌、防潮防水、耐高溫，噴粉耐刮級別高。鋁合金開模腳架，設計感強。
G12.2 | 會議椅 | 12 | 張
1、面料：採用進口牛皮，皮面手感柔軟有韌性，耐拉耐磨，皮紋清晰。皮革厚度1.2-1.5MM，符合GB/T16799-2018《傢俱用皮革》HJ507-2009《環境標誌產品技術要求皮革和合成革》要求。 2、海綿：符合GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡膠表觀密度的測定》，GB/T10802-2023《通用軟質聚氨酯泡沫塑料》，QB/T2280-2016《辦公傢俱辦公椅》。 3、機構：採用傾仰鎖定機構，具有無級鎖定功能，傾仰達到125度。 4、框架：頭枕椅背板一體，內部弧形雙層木板，軟硬搭配，即能保證產品的耐久性，又能充分體現椅子的坐感； 5、配置：多功能底盤，鋁合金拋光五星腳，黑色靜音腳輪。
G12.3 | 10人會議室 3600*1400*750 | 1 | 張
1.基材：採用“福人”“大亞”“豐林”同級別品牌E0級中密度纖維板，性能穩定，抗變形能力強，握釘力佳，可經過多次拆裝，承重力好，表面平整。按照GB/T 39600-2021《人造板及其製品甲醛釋放量分組》,E0級甲醛釋放量≤0.05mg/m³。 2.工藝：採用採用環保中纖板靜電噴粉工藝（主要材料為特製樹脂），通過預熱加溫，將基材內的甲醛和揮發物（VOC）等有害物質充分釋放，通過靜電將樹脂粉末直接均勻吸附在中纖板表面，飾面板 360 度無死角、無封邊， 環保性高,無異味，抗菌、防潮防水、耐高溫，噴粉耐刮級別高，檯面斜邊處理，辦公舒適。五金腳架，噴塗處理。
G12.4 | 會議椅 | 10 | 張
1.背架全新進口PA+玻纖，一體注塑成型 2.靠背傾仰機構設計 3.前後滑動扶手 靈活旋轉寫字板 4.T1.5mm定制異型管，噴塗支架，金屬質感，穩固性強，可折疊收納,PA固定腳墊，後兩輪滑動；坐墊可翻轉、可折疊。
G13 | 茶水間圖書室（20層）
G13.1 | 茶水間單人沙發 L800*W850*H670 | 2 | 張
1.面料選用優質布藝，防潮、防汙易清潔等，皮面更加柔軟舒適，光澤持久性好； 2.基材：原木沙發框架， 材質堅硬鋼性強，承托力達250KG，含水率低於9%，經防腐防蟲防潮等技術處理； 3.輔料：採用臺灣進口高密度成型PU泡棉，通過BS7176-1995測試，在火種離開10秒內，泡棉自動結焦熄滅，能均勻承托負重，在常期負重狀態下性能保持良好。
G13.2 | 茶水間三人沙發 L2500*W1000*H670 | 1 | 張
1.面料選用優質布藝，防潮、防汙易清潔等，皮面更加柔軟舒適，光澤持久性好； 2.基材：原木沙發框架， 材質堅硬鋼性強，承托力達250KG，含水率低於9%，經防腐防蟲防潮等技術處理； 3.輔料：採用臺灣進口高密度成型PU泡棉，通過BS7176-1995測試，在火種離開10秒內，泡棉自動結焦熄滅，能均勻承托負重，在常期負重狀態下性能保持良好。
G13.3 | 茶水間組合沙發 L3800*W990*H670 | 1 | 組
1.面料選用優質布藝，防潮、防汙易清潔等，皮面更加柔軟舒適，光澤持久性好； 2.基材：原木沙發框架， 材質堅硬鋼性強，承托力達250KG，含水率低於9%，經防腐防蟲防潮等技術處理； 3.輔料：採用臺灣進口高密度成型PU泡棉，通過BS7176-1995測試，在火種離開10秒內，泡棉自動結焦熄滅，能均勻承托負重，在常期負重狀態下性能保持良好。
G13.4 | 茶水間長茶几 1300*700*400 | 1 | 個
架子：不銹鋼電鍍灰鈦 無指紋處理 檯面：拼色大理石檯面
G13.5 | 茶水間小茶几 800*600*420 | 2 | 個
架子：不銹鋼電鍍灰鈦 無指紋處理 檯面：大理石檯面
G13.6 | 茶水間吧台 3000*650*1050 | 1 | 個
1.基材：採用“福人”“大亞”“豐林”同級別品牌E0級中密度纖維板，性能穩定，抗變形能力強，握釘力佳，可經過多次拆裝，承重力好，表面平整。按照GB/T 39600-2021《人造板及其製品甲醛釋放量分組》,E0級甲醛釋放量≤0.05mg/m³。 2.工藝：採用採用環保中纖板靜電噴粉工藝（主要材料為特製樹脂），通過預熱加溫，將基材內的甲醛和揮發物（VOC）等有害物質充分釋放，通過靜電將樹脂粉末直接均勻吸附在中纖板表面，飾面板 360 度無死角、無封邊， 環保性高,無異味，抗菌、防潮防水、耐高溫，噴粉耐刮級別高，檯面斜邊處理，辦公舒適。五金踩踏腳架，噴塗處理。
G13.7 | 吧椅 L450*W440*H960 | 10 | 張
椅背：背框全新進口PA+玻纖材質，搭配高彈力韓國進口特網，舒適透氣，美觀耐磨。 椅座：座墊採用硬度50，密度60的定型海綿，舒適透氣，左右固定扶手，配PP工程塑料防塵底殼。 椅架：異型管，穩固性強，全自動機械臂焊接，穩固性強，表面經高速打砂除鏽處理，採用高溫烤漆噴塗工藝，漆面牢固，不脫漆；
G14 | 20層簽約室（3間）
G14.1 | 簽約台 L2400*W1200*H74 | 3 | 張
1.基材：採用“福人”“大亞”“豐林”同級別品牌E0級中密度纖維板，性能穩定，抗變形能力強，握釘力佳，可經過多次拆裝，承重力好，表面平整。按照GB/T 39600-2021《人造板及其製品甲醛釋放量分組》,E0級甲醛釋放量≤0.05mg/m³。 2.工藝：採用採用環保中纖板靜電噴粉工藝（主要材料為特製樹脂），通過預熱加溫，將基材內的甲醛和揮發物（VOC）等有害物質充分釋放，通過靜電將樹脂粉末直接均勻吸附在中纖板表面，飾面板 360 度無死角、無封邊， 環保性高,無異味，抗菌、防潮防水、耐高溫，噴粉耐刮級別高，檯面斜邊處理，辦公舒適。五金腳架，噴塗處理。
G14.2 | 簽約椅、洽談椅 | 14 | 件
1.網布:採用優質網布飾面，符合GB18401-2010《國家紡織產品基本安全技術規範》標準。 2.定型海綿:符合GB/T10802-2006《通用軟質聚醚型聚氨酯泡沫塑料》標準。 3.座、背內板（木材）:採用優質曲木板，符合GB/T 9846-2015《普通膠合板》標準。五金固定弓形腳：壁厚≥1.8mm，符合 GB/T3325-2024《金屬傢俱通用技術條件》標準，外觀金屬件塗層無漏噴，銹蝕和脫色、掉色現象，塗層應光滑均勻，色澤一致，無流掛、疙瘩、皺皮飛漆等缺陷。
G15 | 20層洽談室（2間）22層小會議室（1間）
G15.1 | 圓洽談台 ∅1200*750 | 3 | 張
1.基材：採用“福人”“大亞”“豐林”同級別品牌E0級中密度纖維板，性能穩定，抗變形能力強，握釘力佳，可經過多次拆裝，承重力好，表面平整。按照GB/T 39600-2021《人造板及其製品甲醛釋放量分組》,E0級甲醛釋放量≤0.05mg/m³。 2.工藝：採用採用環保中纖板靜電噴粉工藝（主要材料為特製樹脂），通過預熱加溫，將基材內的甲醛和揮發物（VOC）等有害物質充分釋放，通過靜電將樹脂粉末直接均勻吸附在中纖板表面，飾面板 360 度無死角、無封邊， 環保性高,無異味，抗菌、防潮防水、耐高溫，噴粉耐刮級別高，檯面斜邊處理，辦公舒適。五金腳架，噴塗處理。
G15.2 | 洽談椅 L500*W600*H780 | 18 | 件
1.網布:採用優質網布飾面，符合GB18401-2010《國家紡織產品基本安全技術規範》標準。 2.高回彈海綿:符合GB/T10802-2006《通用軟質聚醚型聚氨酯泡沫塑料》標準。 3.座、背內板（木材）:採用優質曲木板，符合GB/T 9846-2015《普通膠合板》標準。五金固定弓形腳：壁厚≥1.8mm，符合 GB/T3325-2024《金屬傢俱通用技術條件》標準，外觀金屬件塗層無漏噴，銹蝕和脫色、掉色現象，塗層應光滑均勻，色澤一致，無流掛、疙瘩、皺皮飛漆等缺陷。
G16 | 20層公共區
G16.1 | 小弧位沙發 ∅2720*750 | 2 | 套
1.面料選用優質布藝，防潮、防汙易清潔等，皮面更加柔軟舒適，光澤持久性好； 2.基材：原木沙發框架， 材質堅硬鋼性強，承托力達250KG，含水率低於9%，經防腐防蟲防潮等技術處理； 3.輔料：採用臺灣進口高密度成型PU泡棉，通過BS7176-1995測試，在火種離開10秒內，泡棉自動結焦熄滅，能均勻承托負重，在常期負重狀態下性能保持良好。
G16.2 | 小弧位沙發1 ∅6000*750 | 1 | 組
1.面料選用優質布藝，防潮、防汙易清潔等，皮面更加柔軟舒適，光澤持久性好； 2.基材：原木沙發框架， 材質堅硬鋼性強，承托力達250KG，含水率低於9%，經防腐防蟲防潮等技術處理； 3.輔料：採用臺灣進口高密度成型PU泡棉，通過BS7176-1995測試，在火種離開10秒內，泡棉自動結焦熄滅，能均勻承托負重，在常期負重狀態下性能保持良好。
G16.3 | 小弧位沙發2 ∅4000*750 | 1 | 組
1.面料選用優質布藝，防潮、防汙易清潔等，皮面更加柔軟舒適，光澤持久性好； 2.基材：原木沙發框架， 材質堅硬鋼性強，承托力達250KG，含水率低於9%，經防腐防蟲防潮等技術處理； 3.輔料：採用臺灣進口高密度成型PU泡棉，通過BS7176-1995測試，在火種離開10秒內，泡棉自動結焦熄滅，能均勻承托負重，在常期負重狀態下性能保持良好。
G16.4 | 小圓墩 500*480*380/490 | 6 | 個
1.面料選用優質布藝，防潮、防汙易清潔等，皮面更加柔軟舒適，光澤持久性好； 2.基材：原木沙發框架， 材質堅硬鋼性強，承托力達250KG，含水率低於9%，經防腐防蟲防潮等技術處理； 3.輔料：採用臺灣進口高密度成型PU泡棉，通過BS7176-1995測試，在火種離開10秒內，泡棉自動結焦熄滅，能均勻承托負重，在常期負重狀態下性能保持良好。
G16.5 | 簽約台 ∅800*H750 | 4 | 張
1.基材：採用“福人”“大亞”“豐林”同級別品牌E0級中密度纖維板，性能穩定，抗變形能力強，握釘力佳，可經過多次拆裝，承重力好，表面平整。按照GB/T 39600-2021《人造板及其製品甲醛釋放量分組》,E0級甲醛釋放量≤0.05mg/m³。 2.工藝：採用採用環保中纖板靜電噴粉工藝（主要材料為特製樹脂），通過預熱加溫，將基材內的甲醛和揮發物（VOC）等有害物質充分釋放，通過靜電將樹脂粉末直接均勻吸附在中纖板表面，飾面板 360 度無死角、無封邊， 環保性高,無異味，抗菌、防潮防水、耐高溫，噴粉耐刮級別高。不銹鋼拉絲腳架。
G16.6 | 簽約椅 550*540*440/780 | 8 | 張
定型海綿坐墊，羊絨飾面，白蠟木實木腳
G16.7 | 異形沙發 2900*1500*700 | 1 | 張
1.面料選用優質布藝，防潮、防汙易清潔等，皮面更加柔軟舒適，光澤持久性好； 2.基材：原木沙發框架， 材質堅硬鋼性強，承托力達250KG，含水率低於9%，經防腐防蟲防潮等技術處理； 3.輔料：採用臺灣進口高密度成型PU泡棉，通過BS7176-1995測試，在火種離開10秒內，泡棉自動結焦熄滅，能均勻承托負重，在常期負重狀態下性能保持良好。
G16.8 | 單人沙發 730*710*920 | 1 | 張
1.面料選用優質布藝，防潮、防汙易清潔等，皮面更加柔軟舒適，光澤持久性好； 2.基材：原木沙發框架， 材質堅硬鋼性強，承托力達250KG，含水率低於9%，經防腐防蟲防潮等技術處理； 3.輔料：採用臺灣進口高密度成型PU泡棉，通過BS7176-1995測試，在火種離開10秒內，泡棉自動結焦熄滅，能均勻承托負重，在常期負重狀態下性能保持良好。
G16.9 | 圓茶几 800*310H | 1 | 件
檯面：岩板檯面，耐磨耐刮，耐髒； 幾身：多層實木板基材，外面捫馬鞍皮工藝，現代奢華。
G17 | 培訓室（20層）
G17.1 | 可升降講台 L760*W600*H1050 | 1 | 個
1.檯面基材：採用“福人”“大亞”“豐林”同級別品牌E0級中密度纖維板，性能穩定，抗變形能力強，握釘力佳，可經過多次拆裝，承重力好，表面平整。按照GB/T 39600-2021《人造板及其製品甲醛釋放量分組》,E0級甲醛釋放量≤0.05mg/m³。 2.工藝：採用採用環保中纖板靜電噴粉工藝（主要材料為特製樹脂），通過預熱加溫，將基材內的甲醛和揮發物（VOC）等有害物質充分釋放，通過靜電將樹脂粉末直接均勻吸附在中纖板表面，飾面板 360 度無死角、無封邊， 環保性高,無異味，抗菌、防潮防水、耐高溫，噴粉耐刮級別高。可升降五金腳架，高度調節，適合不同身高人群。
G17.2 | 培訓椅（帶翻轉寫字板） | 171 | 件
1.背架全新進口PA+玻纖，一體注塑成型 2.靠背傾仰機構設計 3.前後滑動扶手 靈活旋轉寫字板 4.T1.5mm定制異型管，噴塗支架，金屬質感，穩固性強，可折疊收納,PA固定腳墊，後兩輪滑動；坐墊可翻轉、可折疊。
G18 | 客服區（20層）
G18.1 | 異形組合沙發 4300*2900*650 | 2 | 張
1.面料選用優質布藝，防潮、防汙易清潔等，皮面更加柔軟舒適，光澤持久性好； 2.基材：原木沙發框架， 材質堅硬鋼性強，承托力達250KG，含水率低於9%，經防腐防蟲防潮等技術處理； 3.輔料：採用臺灣進口高密度成型PU泡棉，通過BS7176-1995測試，在火種離開10秒內，泡棉自動結焦熄滅，能均勻承托負重，在常期負重狀態下性能保持良好。
G18.2 | 茶几組合 （大：800*310H 小：500*470H） | 2 | 套
檯面：岩板檯面，耐磨耐刮，耐髒； 幾身：多層實木板基材，外面捫馬鞍皮工藝，現代奢華。
G18.3 | 簽約椅 550*540*440/780 | 4 | 張
定型海綿坐墊，羊絨飾面，白蠟木實木腳
G19 | 洽談室（20層）
G19.1 | 異形沙發 2900*1500*700 | 1 | 張
1.面料選用優質布藝，防潮、防汙易清潔等，皮面更加柔軟舒適，光澤持久性好； 2.基材：原木沙發框架， 材質堅硬鋼性強，承托力達250KG，含水率低於9%，經防腐防蟲防潮等技術處理； 3.輔料：採用臺灣進口高密度成型PU泡棉，通過BS7176-1995測試，在火種離開10秒內，泡棉自動結焦熄滅，能均勻承托負重，在常期負重狀態下性能保持良好。
G19.2 | 單人沙發 730*710*920 | 1 | 張
1.面料選用優質布藝，防潮、防汙易清潔等，皮面更加柔軟舒適，光澤持久性好； 2.基材：原木沙發框架， 材質堅硬鋼性強，承托力達250KG，含水率低於9%，經防腐防蟲防潮等技術處理； 3.輔料：採用臺灣進口高密度成型PU泡棉，通過BS7176-1995測試，在火種離開10秒內，泡棉自動結焦熄滅，能均勻承托負重，在常期負重狀態下性能保持良好。
G19.3 | 圓茶几 800*310H | 1 | 件
檯面：岩板檯面，耐磨耐刮，耐髒； 幾身：多層實木板基材，外面捫馬鞍皮工藝，現代奢華。
G19.4 | 洽談桌 L1800*W1000*H750 | 1 | 張
1.檯面基材：採用“福人”“大亞”“豐林”同級別品牌E0級中密度纖維板，性能穩定，抗變形能力強，握釘力佳，可經過多次拆裝，承重力好，表面平整。按照GB/T 39600-2021《人造板及其製品甲醛釋放量分組》,E0級甲醛釋放量≤0.05mg/m³。 2.工藝：採用採用環保中纖板靜電噴粉工藝（主要材料為特製樹脂），通過預熱加溫，將基材內的甲醛和揮發物（VOC）等有害物質充分釋放，通過靜電將樹脂粉末直接均勻吸附在中纖板表面，飾面板 360 度無死角、無封邊， 環保性高,無異味，抗菌、防潮防水、耐高溫，噴粉耐刮級別高。鋁合金腳架，木紋轉印工藝。
G19.5 | 洽談椅 | 4 | 件
1.網布:採用優質網布飾面，符合GB18401-2010《國家紡織產品基本安全技術規範》標準。 2.定型海綿:符合GB/T10802-2006《通用軟質聚醚型聚氨酯泡沫塑料》標準。 3.座、背內板（木材）:採用優質曲木板，符合GB/T 9846-2015《普通膠合板》標準。五金固定弓形腳：壁厚≥1.8mm，符合 GB/T3325-2024《金屬傢俱通用技術條件》標準，外觀金屬件塗層無漏噴，銹蝕和脫色、掉色現象，塗層應光滑均勻，色澤一致，無流掛、疙瘩、皺皮飛漆等缺陷。
G20 | 接待處（20層）
G20.1 | 職員辦公椅 | 4 | 張
頭枕：3D頭枕，可上下調節，（帶掛衣架）PA尼龍玻纖注塑配件。 背框：雙背設計，依身體重心之變化提供主動支撐,尼龍玻纖注塑配件，符合 BIFMA5.1測試標準。靠背採用進口優質特網。 坐墊 ：高密度定型海綿 ，裝飾坐殼、(帶軟包午休腳踏）。 機構：三檔鎖定同步傾仰底盤，帶有傾仰調節功能.材質：鋁合金+鋼板，耐久性測試30萬次，機構運動無干涉，無噪音 扶手：2D升降扶手，PU面 , 氣杆：優質三級黑色氣壓棒，TUV認證 ，採用2.0mm優質無縫鋼管製作。 椅腳：高強度340#尼龍腳，注塑一次成型五星腳. 輪子：∮60黑色PU腳輪
第七章 傢具部份 合計金額: (澳門幣) |  |  |  |  | 0

## H-空調通風系統項目
諮詢卷宗
工程量清單
中國人壽保險（海外）股份有限公司辦公室裝修工程
工程名稱：中國人壽保險（海外）股份有限公司辦公室裝修工程
H. 第八章 空調通風系統項目
項目 | 工作摘要 | 數量 | 單位 | 單價 (澳門幣) | 合價 (澳門幣)
備註:
* | 關於本 '第八章-空調通風系統項目', 本工程承包人應參照各項說明內容, 並綜合現場實況和相關規範資料後填報各指定細項的報價金額。若本工程承包人認為本章列項存在缺漏情況的, 可自行把對應補充項目詳列於 '第十三章 - 其他' 內和填寫投標報價金額, 上述補充項目將視為組成本工程投標總價的其中部份。
* | 本項目設施及建材必須符合國際建築規範和澳門政府部門應可之規範實施並達至竣工檢驗合格之標準, 相關設施及建材必須附有符合國際建築規範和澳門政府部門應可之技術檢測報告/證書等文件。
H1 | 施工方需按設計冷氣點位優化, 經合資格機電工程師提交機電設計圖予設計及入則方審批 | 1 | 項
H2 | 22樓 (提供整套冷氣系統( YORK ) 供電(機電工程師計算) | 1 | 項
H2.1 | 供應及安裝FCU-08，包括支撐等配件及末端接駁等： (低靜壓) | 9 | 台
H2.2 | 供應及安裝FCU-12，包括支撐等配件及末端接駁等： (低靜壓) | 10 | 台
H2.3 | 供應及安裝鍍鋅風管連25mm保温 | 350 | m2
0
H2.4 | 供應及安裝風缽 | 48 | 個
H2.5 | 供應及安裝200W 出風線咀 | 100 | 米
H2.6 | 供應及安裝200W 回風百葉 | 100 | 米
H2.7 | 供應及安裝風機盤管温度控制器及相關電線及配件 | 19 | 只
H2.8 | 供應及安裝壓差感應器，包括喉管，電線及相關配件 | 10 | 只
H2.9 | 供應及安裝溫度感應器，包括喉管，電線及相關配件 | 19 | 個
H2.10 | 供應及安裝電磁閥(按現場) | 19 | 只
H2.11 | 供應及安裝閘閥(按現場) | 19 | 只
H2.12 | 供裝Φ50mm冷凍水管連保温，支架及配件(按現場) | 200 | 米
H2.13 | 供裝Φ32mm冷凍水管連保温，支架及配件(按現場) | 200 | 米
H2.14 | 供裝Φ25mm冷凍水管連保温，支架及配件(按現場) | 200 | 米
H2.15 | 連接現有電動防火閘信號 | 1 | 項
H2.16 | 清洗冷凍水來去水喉管連壓力測試及提供合格驗水報告。 | 1 | 項
H2.17 | 測試及調試 | 1 | 項
H2.18 | 油漆及標簽 | 1 | 項
H2 | 20樓 (提供整套冷氣系統( YORK ) 供電(機電工程師計算)
H2.1 | 供應及安裝FCU-08，包括支撐等配件及末端接駁等： (低靜壓) | 16 | 台 |  | 0
0
H2.2 | 供應及安裝FCU-10，包括支撐等配件及末端接駁等： (低靜壓) | 10 | 台 |  | 0
0
H2.3 | 供應及安裝FCU-12，包括支撐等配件及末端接駁等： (低靜壓) | 28 | 台 |  | 0
0
H2.4 | 供應及安裝FCU-14，包括支撐等配件及末端接駁等： (低靜壓) | 3 | 台 |  | 0
0
H2.5 | 供應及安裝鍍鋅風管連25mm保温 | 1000 | m2 |  | 0
| 0 |  |  |  | 0
H2.6 | 供應及安裝風缽 | 57 | 個 |  | 0
0
H2.7 | 供應及安裝200W 出風線咀 | 200 | 米 |  | 0
0
H2.8 | 供應及安裝200W 回風百葉 | 200 | 米 |  | 0
0
H2.9 | 供應及安裝風機盤管温度控制器及相關電線及配件 | 51 | 只 |  | 0
0
H2.10 | 供應及安裝壓差感應器，包括喉管，電線及相關配件 | 51 | 只 |  | 0
0
H2.11 | 供應及安裝溫度感應器，包括喉管，電線及相關配件 | 51 | 個 |  | 0
0
H2.12 | 供應及安裝電磁閥(按現場) | 51 | 只 |  | 0
0
H2.13 | 供應及安裝閘閥(按現場) | 51 | 只 |  | 0
0
H2.14 | 供裝Φ50mm冷凍水管連保温，支架及配件(按現場) | 350 | 米 |  | 0
0
H2.15 | 供裝Φ32mm冷凍水管連保温，支架及配件(按現場) | 350 | 米 |  | 0
0
H2.16 | 供裝Φ25mm冷凍水管連保温，支架及配件(按現場) | 350 | 米 |  | 0
H2.17 | 連接現有電動防火閘信號 | 1 | 項
H2.18 | 清洗冷凍水來去水喉管連壓力測試及提供合格驗水報告。 | 1 | 項
H2.19 | 測試及調試 | 1 | 項
H2.20 | 油漆及標簽 | 1 | 項
H3 | 提供及安裝22 樓AND20 樓VRV 系統供電以及切配件 | 1 | 項
H3.1 | 供應及安裝大金牌22匹VRV散熱主機，工程包括鉛水槽鐵座地支架、避震 物料等。 | 2 | 台
供應及安裝大金牌VRV風管式室內機
H3.2 | 1匹 | 13 | 台
H3.3 | 2匹 | 4 | 台
H3.4 | 3匹 | 6 | 台
H3.5 | 5匹 | 1 | 台
H3.6 | 供應及安裝溫度控制器、工程包括控制線路及電線保護膠管。 | 24 | 個
H3.7 | 提供及安裝厚身銅喉及厚身保溫管,接駁室內與室外機組.工程包括：充氮燒焊,高壓試漏,清潔管路,(澳洲銅喉Sealperfect,規格按廠方要求厚度)。 | 2 | 組
H3.8 | 供應及安裝鍍鋅星鐵梳茜及配件。
H3.9 | 提供及安裝1"PVC排水管連厚身保溫管,接駁至排水口。 | 2 | 項
H3.10 | 提供及安裝控制線路連接室內與室外機組，工程包括電綫保護膠管。 | 2 | 項
H3.11 | 提供及安裝控制線路及電線保護膠管，安裝牆身溫度控制器，工程包括; 牆身鑿牆、回填等。 | 2 | 項
H3.12 | 提供及安裝導風管及鋁質線條型出風咀及回風咀，鋁質濾塵網等。 | 24 | 台
H3.13 | 系統補充雪種及開機調試、提交原廠測試報告。 | 2 | 項
H3.14 | 提供及安裝25平方室外機電源線路，由電箱至室外主機。 | 2 | 項
H3.15 | 提供及安裝散熱機房防水百葉，工程包括 拆除玻璃等。 | 2 | 項
第八章 空調通風系統項目 合計金額: (澳門幣) |  |  |  |  | 0

## I-弱電系統項目
諮詢卷宗
工程計劃
中國人壽保險（海外）股份有限公司辦公室裝修工程
工程名稱：中國人壽保險（海外）股份有限公司辦公室裝修工程
I.第九章 弱電系統項目
項目 | 工作摘要 | 數量 | 單位 | 單價 (澳門幣) | 合價 (澳門幣)
備註:
* | 于本【填寫投標價格之工程量表】'第九章-
弱電系統項目'內,工程承攬人應參照各項說明內容,
幷綜合現場實况、相關文件和規範資料等分析核算後才填報各指定細項
的報價數量和金額。若工程承攬人認為本章列項存在缺漏情況的,
可自行把應作補充之項目詳列于本【填寫投標價格之工程量表】'第九章
其他補充項目'內和填寫相應的投標報價數量和金額,
上述補充項目之報價金額將視為組成本工程投標總價的其中部份。
* | 關于本【填寫投標價格之工程量表】內各章節細項當標示爲{暫定項目}
時,定作人有權最終作出取消、維持或增/减工程量的决定,
本工程承攬人必須無條件地完全配合執行,幷且在本工程竣工結算程序中
必須對該項目的最終實施結果按照單價如實結算,
包括但不限于對該項目數量和費用作出增加、維持、扣减處理等,
本工程承包人無權利因上述定作人之决定而提出新增其他任何附加費用
之要求。
* | 本項目設施及建材必須符合國際建築規範和澳門政府部門應可之規範實
施幷達至竣工檢驗合格之標準,
相關設施及建材必須附有符合國際建築規範和澳門政府部門應可之技術
檢測報告/證書等文件。
* | 定作人提供之本《工程投標書》-第六部份【投標報價參考文件】
僅供參考,本工程承攬人應結合本【填寫投標價格之工程量表】
內注明之描述/解釋、結合現場實况條件、澳門現行相關法律法規和國際
建築規範等要求進行報價分析,
並按上列各規定其中的最高標準執行和實施本工程。
* | 承攬人必須以包設計(註:即指爲合理實施本工程而有必要性出版之'設計
圖'、'生産圖'、'施工圖'或一切適用之文件等)和包施工之模式實施
弱電系統項目,幷包括但不限于提供一切所需工序和提供一切主/輔
材料、設備等。
I1 | 綜合布綫系統
I.1. | 供應及安裝六類RJ45單口網絡插座NKFPL86F1SAW 參考品牌及型號：“Panduit”或同級 | 19 | 個
I1.2 | 供應及安裝六類RJ45雙口網絡插座NKFPL86F2SAW 參考品牌及型號：“Panduit”或同級 | 150 | 個
I1.3 | 供應及安裝無綫網絡（WIFI）插座NKFPL86F1SAW 參考品牌及型號：“Panduit”或同級 | 60 | 個
I1.4 | 供應及安裝Cat6網絡綫NUV6C04BU-VE 參考品牌及型號：“Panduit”或同級 | 30080 | 米
I1.5 | 供應及安裝六類配綫架（包含24個六類模塊）NKFPL24+NK688MBU 參考品牌及型號：“Panduit”或同級 | 14 | 個
I1.6 | 供應及安裝理線架WMPFSE 參考品牌及型號：“Panduit”或同級 | 14 | 個
I1.7 | 供應及安裝網絡跳線NKU6PC2MBU 參考品牌及型號：“Panduit”或同級 | 200 | 個
I1.8 | 供應及安裝48口POE交換機48PAS-PoESW-CloudEngineS5735-S48P4XE-V2 參考品牌及型號：“HUAWEI”或同級 | 3 | 個
I1.9 | 供應及安裝48口交換機48PAS-NonPoE-CloudEngineS5735-S48T4XE-V2 參考品牌及型號：“HUAWEI”或同級 | 1 | 個
I1.10 | 供應及安裝AC控制器WirelessController含Controller-APLicense 參考品牌及型號：“HUAWEI”或同級 | 1 | 項
I1.11 | 供應及安裝200x100mm橋架 | 336 | 米
I2 | 安防系統
I2.1 | 供應及安裝閉路電視鏡頭DS-2CBG2EW-I(2.8mm) Highqualityimagingwith4MPresolution SupportHumanDetection Wateranddustresistant(IP67)andvandalresistant(IK08) 參考品牌及型號：“hikvision”或同級 | 30 | 個
I2.2 | 供應及安裝Cat6網絡綫NUV6C04BU-VE 參考品牌及型號：“Panduit”或同級 | 2400 | 米
I2.3 | 供應及安裝48口POE交換機 參考品牌及型號：“hikvision”或同級 | 3 | 個
I2.4 | 供應及安裝8盘位NVRDS-D32NI-96D Upto32-chIPcamerainputs Upto2-ch@32MP/2-ch@24MP/4-ch@12MP/8-ch@8MP/16-ch@4MP/32-ch@1080pdecodingcapacity Upto320Mbpsincomingbandwidthand400Mbpsoutgoingbandwidth 2HDMI(differentsource)and2VGA(differentsource)interfaces,8Kordual4Kvideooutputs 參考品牌及型號：“hikvision”或同級 | 5 | 個
I2.5 | 供應及安裝存儲HDD,ST10000NM017B,10TB,3.5",SATA Industry-standard3.5-inchform-factorandSATAinterface 7200RPMPerformance,SATA6Gbit/sInterface 參考品牌及型號：“hikvision”或同級 | 2 | 個
I3 | 門禁系統
I3.1 | 供應及安裝雙門門禁控制器DS-K2602T 參考品牌及型號：“hikvision”或同級 | 6 | 個
I3.2 | 供應及安裝單門門禁控制器DS-K2602T 參考品牌及型號：“hikvision”或同級 | 19 | 個
I3.3 | 供應及安裝門禁讀卡器DS-K1109DKB 參考品牌及型號：“hikvision”或同級 | 25 | 個
I3.4 | 供應及安裝單門磁吸DS-K4H250S 參考品牌及型號：“hikvision”或同級 | 19 | 個
I3.5 | 供應及安裝雙門磁吸DS-K4H250D 參考品牌及型號：“hikvision”或同級 | 6 | 個
I3.6 | 供應及安裝出門按鈕DS-K7P03A 參考品牌及型號：“hikvision”或同級 | 25 | 個
I3.7 | 供應及安裝Cat6網絡綫NUV6C04BU-VE 參考品牌及型號：“Panduit”或同級 | 2600 | 米
I3.8 | 供應及安裝電源線 | 2000 | 米
I4 | 多媒體系統
I4.1 | 20層14人會議室
I4.1.1 | 顯示系統
| 供應及安裝100寸智慧會議平板（包含支架、傳屏器、桌插等安裝附件）TV-S8175 整机屏幕采用≥75英寸DLED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160，色彩度≥10bit,色域≥85%NTSC；可视角度≥178°，支持全高清4K系统图标显示；CPU等同或优于11代i3，内存≥8G、存储≥128G。 4.具有≥4800W高清摄像头，视场角≥118°，≥8个阵列麦克风，拾音距离≥12米。摄像头和麦克风为可拆卸模组，采用≥12个pogopin磁吸接口设计，无需额外接线，通过物理防护达到防止会议信息外泄；摄像头具有智能取景、发言人跟踪多种摄像模式。 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 1 | 項
I4.1.2 | 擴聲系統
| 供應及安裝無綫話筒T-592UH 具有≥1台接收主機、≥2只手持發射機；頻率範圍等同或優于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四個頻段使用。 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 1 | 套
| 供應及安裝數字調音台TS-20DM-12 機架式調音台≤3U，便于現場安裝；前面板具有≥7英寸電容多點觸控屏，觸控屏具有調節各輸入輸出通道音量、均衡器、壓縮器、噪聲門參數功能；可存儲≥99個自定義場景模式功能，便于不同場景快速調用。 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 1 | 台
| 供應及安裝音頻處理器TS-DP440 輸入通道支持前級放大、信號發生器、擴展器、壓縮器、均衡器（≥12段參量均衡、可選10/15/31段圖示均衡器可調，圖示均衡器可用于單獨調節帶寬）、閃避器、AGC自動增益、AM自動混音功能（門限式、增益共享式）、AFC自適應反饋消除、AEC回聲消除、ANC噪聲消除、音頻矩陣；輸出通道支持均衡器（≥12段參量均衡、可選10/15/31段圖示均衡器可調，圖示均衡器可用于單獨調節帶寬）、延時器、分頻器、高低通濾波器、限幅器；基于嘯叫檢測門限更新法，具有移頻+陷波組合反饋抑制，可以使用≥24個可編程陷波點，可自由分配動態/靜態點，自動/手動切換。 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 1 | 台
| 供應及安裝專業功放TC-D4200 輸出功率（20-20KHz/THD≤1％）：立體聲/幷聯8Ω：200W×4；立體聲/幷聯4Ω：400W×4；橋接16Ω：400W×2；橋接8Ω：750W×2。 輸入阻抗≤20kΩ平衡；頻率響應(@1W功率下）：等同或優于20Hz-20kHz/+0/-2dB；THD+N(@1/8功率下）≤0.05％；信噪比(A計權)≥95dB。 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 1 | 台
| 供應及安裝音箱KP-606A 1.額定功率：≥100W 2.峰值功率：≥400W 3.頻率範圍（-10dB）：等同或優于90Hz-20KHz 4.靈敏度(±3dB)：≥92dB 5.低音單元：≥6.5"低音×1 6.高音單元：≥3"紙盆高音×1 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 4 | 只
| 供應及安裝ZT支架TS-02CS 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 4 | 套
| 供應及安裝音頻隔離器T-DG22 內置瞬態、浪涌抑制、抗靜電保護電路。 7.具有≥2路XLR輸入；具有≥2路XLR輸出 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 1 | 個
| 供應及安裝ZT電源管理器TS-820 支持≥8通道電源時序打開/關閉，每路動作延時時間：≤1秒，支持遠程控制（上電+24V直流信號）8通道電源時序打開/關閉—當電源開關處于off位置時有效。支持配置CH1和CH2通道爲受控或不受控狀態。 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 1 | 台
I4.1.3 | 數字會議系統
| 供應及安裝全數字會議系統主機TS-0300M 支持≥4096台有綫會議單元和≥300台無綫會議單元同時接入管理使用；支持≥4396台會議單元同時參與會議議程（簽到、表决、服務）以及發言控制。 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 1 | 台
| 供應及安裝會議話筒處理器TS-3400MIX 具有智能混音、語音檢測功能，可以實現≥16個有綫會議單元+≥8個無綫會議單元同時開啓幷實時檢測會議單元dB值；當發言人講話時，會議單元自動調整爲發言狀態，幷聯動攝像機自動跟踪發言人；當發言人停止講話時，會議單元自動調整爲靜音狀態，幷聯動攝像機自動切換到全景畫面。 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 1 | 台
| 供應及安裝會議話筒TS-W310D 話筒采用≥48kHz采樣率。 采用芯片架構及算法，話筒開機連接時間≤5秒。 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 1 | 台
| 供應及安裝會議話筒TS-W310DA 話筒采用≥48kHz采樣率。 采用芯片架構及算法，話筒開機連接時間≤5秒。 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 13 | 台
| 供應及安裝發射器TS-W116 遵從Wi-Fi6協議標準（IEEE802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允許AP同時接收多個終端發送數據，整機最大傳輸速率可達1.601Gbps 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 1 | 台
| 供應及安裝充電箱TS-W180Q 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 2 | 台
| 供應及安裝電源適配器TL-POE170S 1.充電箱具有≥10個USB接口，支持使用USB綫充電，提供5V/9V供電。一端連接充電器一端連接會議單元,支持≥18W快充。支持同時插滿所有USB接口。 2. 3.智能自動電路保護，所有USB插口均具有短路保護功能和自恢復功能。 參考品牌及型號：“普聯”或同級 | 1 | 台
| 供應及安裝電池 每顆電池容量爲2400mAh 參考品牌及型號：“比克”或同級 | 5 | 顆
I4.1.4 | 中控系統
| 供應及安裝網絡中控主機TS-9100N 支持紅外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多種協議，兼容性强，可對接第三方設備。 主機具備≥4.3英寸觸摸彩屏、≥8路獨立可編程串口、≥8路獨立可編程IR紅外發射口、≥8路數字I/0控制口、≥8路弱電繼電器控制接口、≥1個NET網絡控制接口、≥1路TF卡接口。 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 1 | 台
| 供應及安裝控制器TS-9101 1.具有≥8路自動、手動電源控制器，內置≥8個20A繼電器，負載能力≥4400W/單路；配合中控主機使用，用于控制燈光、電動投影幕、電動窗簾等會議室周邊設備。 2.每路繼電器都有三連接點的接綫柱,具有常開與常閉的功能。 3.具有複位按鍵，支持恢復到出廠的默認設置。具有1路網絡接口，支持通過網絡實現遠程控制。 4.具有設備運行狀態指示燈及≥8個繼電器的開關狀態指示燈。 5.具有鍵盤鎖（LOCK）功能。 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 1 | 台
| 供應及安裝路由器AX3 1.最高傳輸速率3000M2.支持全千兆網口3.支持mesh4.支持雙頻段：2.4G/5G 參考品牌及型號：“HUAWEI”或同級 | 1 | 台
| 供應及安裝平板電腦matepadpro11 1.處理器：高通驍龍2.運行內存：12G3.硬盤存儲：256G4.屏幕尺寸：11英寸5.系統：HarmonyOS 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 1 | 台
I4.1.5 | 錄播系統
| 供應及安裝錄播主機TS-0650S 主機具備≥4路SDI信號輸入接口，支持≥1080P分辨率畫面采集，≥2路HDMI信號輸入接口，支持≥4K分辨率畫面采集，≥1路Type-C接口采集畫面，≥支持1080P分辨率畫面采集。具備≥4路HDMI信號輸出接口，其中≥1路4K分辨率以及音頻同時輸出；其他≥2路HDMI輸出口具備自定義通道畫面輸出。具備≥1路3.5mm音頻接口以及≥2路鳳凰端子采集音頻；≥1路3.5mm音頻接口以及≥2路鳳凰端子輸出音頻。 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 1 | 台
| 供應及安裝攝像機TV-612XM 高清攝像機具備≥12倍光學變倍鏡頭，幷支持≥16倍數字變焦；采用1/2.8英寸、≥207萬有效像素的HDCMOS傳感器。 鏡頭焦距f3.5mm~42.3mm,光圈係數F1.8~F2.8。 支持1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50分辨率，支持輸出幀率≥60幀/秒。 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 3 | 台
I4.1.6 | 輔材
| 供應會議室所需的機櫃及連接線、線材等 | 1 | 項
I4.2 | 20層220平培訓室
I4.2.1 | 顯示系統
| 供應及安裝戶內全彩LED屏（(顯示屏淨尺寸4.8m*2.08m=9.984平米，屏體分辨率：2400*1040）J2.0 LED顯示屏燈珠采用表貼三合一銅綫封裝；LED封裝形式：SMD1515黑燈； LED顯示屏采用≤2.0mm點間距； LED顯示屏模組尺寸320mm*160mm； 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 9.984 | 平方米
| 供應及安裝視頻處理器TV-85F04 1.整機帶載≥260萬像素自定義輸出，寬度≥7680點，高度≥7680點； 2.具備輸入分辨率≥1920×1080@60Hz； 3.具備輸入信號EDID管理（自定義寬度≥2048點，高度≥1152點）； 4.具備≥4路千兆網口輸出，支持網口備份模式； 5.具備視頻源任意切換； 6.具備亮度和色溫調節； 7.具備顯示≥1路OSD字幕畫面； 8.具備畫面位置、大小可自由調節； 9.具備檢測輸入信號、輸出網口、接收卡通訊狀態，可在軟件端進行查看； 10.具備≥3路HDMI1.3輸入接口，≥1路DVI輸入接口； 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 2 | 台
I4.2.2 | 控制設備以及配套設備
| 供應及安裝主機TV-6820S 主機具備≥11個輸入卡槽，≥5個輸出卡槽，搭配相應板卡支持≥4096*2160@60fps、RGB4:4:4；同時具備≥1個預覽卡槽和≥1個回顯卡槽，不占用輸入輸出卡槽，回顯卡支持通過HDMI視頻接口輸出監控，分辨率支持≥1920*1080@60fps。 支持台標設置功能，可設置文字台標或圖片台標；支持底圖設置功能，可上傳≥8K分辨率的圖片作爲大屏底圖顯示；以及支持字幕顯示功能，用戶可自定義字幕內容，字幕可設置靜態或動態顯示，可調整滾動速度、滾動模式，以及可調整字幕的大小、位置、背景顔色、字體顔色、字體、對齊方式。 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 1 | 台
| 供應及安裝拼矩Windows客戶端管理軟件V3.149 軟件支持運行在Windows764位及以上操作系統，支持對系統進行可視化管理、信號切換、畫面叠加、畫中畫、畫面拼接、畫面漫游、畫面放大/縮小、畫面移動/關閉等操作，支持對顯示控制區域實時監控；支持多用戶多平臺同步操作。 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 1 | 套
| 供應及安裝預監卡TV-6802PV 1.最大支持64路輸入圖像預覽功能； 2.支持網口通信； 3.接口：≥RJ45*1。 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 1 | 塊
| 供應及安裝輸入卡TV-6804HI 1.接口類型：HDMI1.4 2.接口數量：≥4 3.輸入信號：HDMI 4.最高分辨率：優于或等于4096*2160@30Hz 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 2 | 塊
| 供應及安裝輸入卡TV-6802HI-4K60 1.具有≥2路HDMI母接口輸入和≥2路3.5mm音頻座，支持音頻單獨傳輸，模擬音頻與HDMI內嵌音頻支持選擇輸入。 2.具備無縫切換功能，切換過程無閃爍、無黑屏。 3.支持斷電現場切換記憶保護功能，ESD靜電保護功能。 4.支持分辨率≥4096×2160P@60Hz。 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 1 | 塊
| 供應及安裝輸出卡TV-6804HO 1.接口類型：HDMI1.4 2.接口數量：≥4 3.輸出信號：HDMI 4.最高分辨率：優于或等于4096*2160@30Hz 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 2 | 塊
| 供應及安裝輸出卡TV-6804DO 1.接口類型：DVI-D 2.接口數量：≥4 3.輸出信號：DVI 4.最高分辨率：優于或等于1920*1200@60Hz 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 1 | 塊
| 供應及安裝配電櫃KZX 1.額定功率：≥10kW，輸出路數：≥3路； 2.輸入電壓：三相五綫制AC380V±10%，頻率50Hz±5%； 3.輸出電壓：單相220VAC； 4.具備過流、短路、斷路、過載、浪涌電氣保護措施； 5.具備實體按鍵、手持遙控器、電腦遠控多種控制方式； 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 1 | 台
| 供應及安裝臺式電腦510S 1.處理器：I5處理器2.內存：16G3.硬盤：1TBSSD4.系統：Windows（正版）5.包含21.45英寸顯示器（分辨率：4K）6.顯存2G，輸出3840*2160@30Hz 參考品牌及型號：“聯想”或同級 | 1 | 套
I4.2.3 | 擴聲系統
| 供應及安裝無綫話筒T-592ULC 接收機前面板具有≥2個顯示屏、≥2個編碼旋鈕、≥2個頻率掃描實體按鍵、≥2個紅外對頻實體按鍵、≥1個電源開關按鍵、≥1個二合一指示燈（紅外發射管+對頻指示燈）；後面板具有≥1個LINE-OUT接口、≥2個XLR-OUT接口、≥2個BNC接口、≥1個DC接口。發射機具有≥1個顯示屏、≥4個實體按鍵（包括≥1個靜音鍵、≥1個音量减少鍵、≥1個音量增加鍵、≥1個電源開關鍵）、≥1個電源狀態指示燈、≥1個靜音指示燈、≥1×Type-C充電接口。 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 1 | 套
| 供應及安裝無綫話筒T-592ULC 接收機前面板具有≥2個顯示屏、≥2個編碼旋鈕、≥2個頻率掃描實體按鍵、≥2個紅外對頻實體按鍵、≥1個電源開關按鍵、≥1個二合一指示燈（紅外發射管+對頻指示燈）；後面板具有≥1個LINE-OUT接口、≥2個XLR-OUT接口、≥2個BNC接口、≥1個DC接口。發射機具有≥1個顯示屏、≥4個實體按鍵（包括≥1個靜音鍵、≥1個音量减少鍵、≥1個音量增加鍵、≥1個電源開關鍵）、≥1個電源狀態指示燈、≥1個靜音指示燈、≥1×Type-C充電接口。 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 1 | 套
| 供應及安裝充電底座T-59CDZ 設備接口：具有≥2個Type-C多功能充電孔位（兼容手持話筒和腰包機）、≥2×級聯接口、≥1×RJ45接口、≥4×AA電池充電接口（帶狀態指示）；≥1個顯示屏。 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 1 | 台
| 智能充電管理軟件V3.173 智能充電管理軟件集成充電底座、手持麥克風和腰包機等設備，提供可視化實時監控功能，能够實時查看設備的充電狀態，幷且支持日志管理和在綫固件升級功能。爲用戶提供更便捷、高效和安全的電源管理體驗，延長移動設備的續航時間，减少充電時長，保護設備和用戶的安全，提升移動生活的便利性和可持續性。 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 1 | 套
| 供應及安裝天綫分配器T-59FP 1.具備≥2個天綫輸入接口，支持接收天綫信號，實現分配多路射頻信號的效果。 2.具備放大射頻信號，補償因信號功率被分配至多個輸出而造成的插入損耗。 3.具備≥2個天綫級聯接口，支持無限制級聯分配器，可實現擴展無綫話筒的目的。 4.具備≥4個直流電源輸出接口，支持給≥4台接收機供電，减少適配器數量和免去繁瑣布綫。 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 1 | 套
| 供應及安裝話筒天綫T-59TS 1.射頻頻率範圍等同或優于470～950MHz 2.駐波比：≤2.0 3.輸入阻抗：≤50Ω 4.指向性：≥180度指向 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 1 | 套
| 供應及安裝話筒TS-302DM 1.換能方式：電容式 2.咪杆數量：雙咪杆 3.頻率響應等同或優于50Hz-18kHz 4.指向性：超心型指向 5.輸出阻抗（歐姆）：≤1200Ω平衡 6.供電電壓：≥48V 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 1 | 台
| 供應及安裝音頻隔離器T-DG22 內置瞬態、浪涌抑制、抗靜電保護電路。 7.具有≥2路XLR輸入；具有≥2路XLR輸出 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 1 | 個
| 供應及安裝數字調音台TS-24PD-12 具有≥10.1英寸1280x800電容觸摸屏、數字編碼器以及按鍵構成的操作面板。 具有≥17個電動推子，電動推子可操控：≥1個LR主聲道推子、≥16個通道推子。 支持中英文界面切換，且無需重啓。 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 1 | 台
| 供應及安裝音頻處理器TS-DP1212 後面板具有≥12路綫路音頻鳳凰端子平衡輸入接口（具有48V幻象供電）、≥12路綫路音頻鳳凰端子平衡輸出接口、≥1個撥碼開關、≥1個RJ45接口、≥1個RS232接口、≥1個RS485接口、≥8個可編程GPIO控制接口、≥1個接地柱；前面板具有≥2.0英寸IPS真彩顯示屏、≥1個編碼旋鈕、≥1個USB存儲設備接口。 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 1 | 台
| 供應及安裝監聽音箱TS-M525P 1.雙放大器有源揚聲器系統，低音揚聲器≥70W峰值功率，高音揚聲器≥50W峰值功率；≥1"軟球頂高音喇叭，≥5.25"複合玻璃纖維低音喇叭。 2.0°相位聲音響應。 3.具有低失真反射端口，精密指向性高音波導。 4.頻響範圍等同或優于50Hz-20kHz 5.最大聲壓級≥107dB 6.總功率(D類功放)≥120W，高音≥50W，低音≥70w 8.低音微調、高音微調支持-1.5dB/0dB/+1.5dB 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 1 | 對
| 供應及安裝專業主音箱TS-612 1.阻抗：8Ω 2.頻響：50Hz~20KHz 3.額定功率：350W 4.峰值功率：1400W 5.靈敏度：99dB/W/M 6.最大聲壓級（額定/峰值）：124dB/131dB 7.覆蓋角度：(H)80°(V)60° 8.高音：1.7"壓縮高音單元×1 9.低音：12"低音×1 10.尺寸(HxWxD)：560x360x380mm 11.重量：19.2Kg 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 2 | 只
| 供應及安裝ZT支架TS-02A 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 2 | 只
| 供應及安裝專業功放TC-2700B 標準≤1U機櫃式設計；采用PFC+開關電源+D類數字功放設計方案；輸出功率：立體聲@8Ω：≥700W×2；立體聲@4Ω：≥1000W×2；橋接@16Ω：≥1400W；橋接@8Ω：≥2000W。 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 1 | 台
| 供應及安裝專業輔助音箱TS-610 1.阻抗：8Ω 2.頻響：55Hz-20kHz 3.額定功率：300W 4.峰值功率：1200W 5.靈敏度：98dB/W/m 6.最大聲壓級（額定/峰值）：123dB/129dB 7.覆蓋角度：(H)80°(V)60° 8.高音：1.4"壓縮高音單元×1 9.低音：10"低音×1 10.尺寸(H×W×D)mm：512×322×295mm 11.重量：15.2kg 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 4 | 只
| 供應及安裝ZT支架TS-02A 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 4 | 只
| 供應及安裝專業功放TC-D4500 采用高效PFC+開關電源+D類數字功放設計方案。 采用DSP處理器，具有壓縮器、限幅器、擴展器、參量均衡、矩陣路由、延時器、高低通處理等多種DSP處理功能。 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 1 | 台
I4.2.4 | 智能中控系統
| 供應及安裝網絡中控主機TS-9100N 支持紅外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多種協議，兼容性强，可對接第三方設備。 主機具備≥4.3英寸觸摸彩屏、≥8路獨立可編程串口、≥8路獨立可編程IR紅外發射口、≥8路數字I/0控制口、≥8路弱電繼電器控制接口、≥1個NET網絡控制接口、≥1路TF卡接口。 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 1 | 台
| 供應及安裝觸摸屏TS-9110B 設備采用操作系統等同或優于Android11，顯示器≥10.1英寸，顯示畫面≥1920*1200分辨率，顯示屏≥10點觸控，攝像頭像素≥500W。 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 1 | 台
| 供應及安裝控制器TS-9101 1.具有≥8路自動、手動電源控制器，內置≥8個20A繼電器，負載能力≥4400W/單路；配合中控主機使用，用于控制燈光、電動投影幕、電動窗簾等會議室周邊設備。 2.每路繼電器都有三連接點的接綫柱,具有常開與常閉的功能。 3.具有複位按鍵，支持恢復到出廠的默認設置。具有1路網絡接口，支持通過網絡實現遠程控制。 4.具有設備運行狀態指示燈及≥8個繼電器的開關狀態指示燈。 5.具有鍵盤鎖（LOCK）功能。 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 1 | 台
| 供應及安裝平板電腦matepadpro11 1.處理器：高通驍龍2.運行內存：12G3.硬盤存儲：256G4.屏幕尺寸：11英寸5.系統：HarmonyOS 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 1 | 台
| 供應及安裝路由器AX3 1.最高傳輸速率3000M2.支持全千兆網口3.支持mesh4.支持雙頻段：2.4G/5G 參考品牌及型號：“HUAWEI”或同級 | 1 | 台
I4.2.5 | 高清錄播系統
| 供應及安裝錄播主機TS-06504K 具備≥6路HDMI信號輸入接口，全HDMI接口視頻≥4K分辨率畫面采集，具備≥1路Type-C接口采集畫面，≥1080P分辨率采集畫面。具備≥4路HDMI信號輸出接口，其中≥2路4K分辨率以及音頻同時輸出；其他≥2路HDMI輸出口具備自定義通道畫面輸出。具備≥1路3.5mm音頻接口以及≥2路鳳凰端子采集音頻；≥1路3.5mm音頻接口以及≥2路鳳凰端子輸出音頻。 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 1 | 台
| 供應及安裝攝像機TV-630H4K 1.攝像機采用≥1/1.8英寸、≥842萬像素的UHDCMOS傳感器，可輸出分辨率≥4K@60的畫面，幷具備≥30倍光學變倍鏡頭。 2.鏡頭焦距≥30x,f=7.1mm～210mm，F1.61～F5.19。 3.具備RS232和RS485串口，支持預置位數量≥255個，預置位精度：≤0.1°。 4.≥59.2°~2.5°；支持水平轉動範圍：≥-170°～+170°，垂直轉動範圍：≥-30°～+90°，水平轉動速度範圍：水平：≥1.7°~100°/s，俯仰：≥1.7°~69.9°/s。 5.具備重力傳感器，支持圖像自動翻轉功能。 6.支持AAC、G711音頻編碼。 7.具備≥1路HDMI輸出接口、≥1路3G-SDI輸出接口、≥1路USB3.0輸出接口、≥1路網絡接口，具備≥1路3.5mm音頻輸入接口和≥1路3.5mm音頻輸出接口，HDMI或3G-SDI與USB、LAN可同時輸出≥3路高清數字信號。 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 3 | 台
I4.2.6 | 遠程會議系統
| 供應及安裝高清視頻終端NT90MB 1.采用分体式结构，内置硬件视频处理单元，支持双系统（Linux/Android）。 2.支持ITU-TH.323、SIP标准协议，具有良好的兼容性；支持H.239、BFCP双流协议，主辅流皆可达到≥4K60；同时主辅屏均可输出≥4K60分辨率信号。 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 1 | 台
I4.2.7 | 輔材
| 供應會議室所需的機櫃及連接線、線材等 | 1 | 項
I4.3 | 22層24人會議室
I4.3.1 | 顯示系統
| 供應及安裝戶內全彩LED屏（150吋或170吋）及視頻處理設備、控制設備 LED顯示屏燈珠采用表貼三合一銅綫封裝；LED封裝形式：SMD1515黑燈； LED顯示屏采用≤2.0mm點間距； LED顯示屏模組尺寸320mm*160mm； 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 1 | 套
I4.3.2 | 擴聲系統
| 供應及安裝無綫話筒T-592UH 具有≥1台接收主機、≥2只手持發射機；頻率範圍等同或優于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四個頻段使用。 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 2 | 套
| 供應及安裝天綫分配器T-59FP 1.具備≥2個天綫輸入接口，支持接收天綫信號，實現分配多路射頻信號的效果。 2.具備放大射頻信號，補償因信號功率被分配至多個輸出而造成的插入損耗。 3.具備≥2個天綫級聯接口，支持無限制級聯分配器，可實現擴展無綫話筒的目的。 4.具備≥4個直流電源輸出接口，支持給≥4台接收機供電，减少適配器數量和免去繁瑣布綫。 | 1 | 套
| 供應及安裝話筒天綫T-59TS 1.射頻頻率範圍等同或優于470～950MHz 2.駐波比：≤2.0 3.輸入阻抗：≤50Ω 4.指向性：≥180度指向 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 1 | 套
| 供應及安裝數字調音台TS-20DM-12 機架式調音台≤3U，便于現場安裝；前面板具有≥7英寸電容多點觸控屏，觸控屏具有調節各輸入輸出通道音量、均衡器、壓縮器、噪聲門參數功能；可存儲≥99個自定義場景模式功能，便于不同場景快速調用。 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 1 | 台
| 供應及安裝音頻處理器TS-DP880 后面板具有≥8路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥8路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 | 1 | 台
| 供應及安裝專業功放TC-D4200 輸出功率（20-20KHz/THD≤1％）：立體聲/幷聯8Ω：200W×4；立體聲/幷聯4Ω：400W×4；橋接16Ω：400W×2；橋接8Ω：750W×2。 輸入阻抗≤20kΩ平衡；頻率響應(@1W功率下）：等同或優于20Hz-20kHz/+0/-2dB；THD+N(@1/8功率下）≤0.05％；信噪比(A計權)≥95dB。 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 1 | 台
| 供應及安裝專業音箱TS-608A 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于65Hz~20KHz 3.额定功率≥150W 4.灵敏度≥95dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥3"锥形高音单元×1 7.低音≥8"低音×1 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 4 | 只
| 供應及安裝ZT支架TS-02C 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 4 | 只
| 供應及安裝音頻隔離器T-DG22 內置瞬態、浪涌抑制、抗靜電保護電路。 7.具有≥2路XLR輸入；具有≥2路XLR輸出 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 1 | 個
| 供應及安裝ZT電源管理器TS-820 支持≥8通道電源時序打開/關閉，每路動作延時時間：≤1秒，支持遠程控制（上電+24V直流信號）8通道電源時序打開/關閉—當電源開關處于off位置時有效。支持配置CH1和CH2通道爲受控或不受控狀態。 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 1 | 台
I4.3.3 | 數字會議系統
| 供應及安裝全數字會議系統主機TS-0300M 支持≥4096台有綫會議單元和≥300台無綫會議單元同時接入管理使用；支持≥4396台會議單元同時參與會議議程（簽到、表决、服務）以及發言控制。 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 1 | 台
| 供應及安裝會議話筒處理器TS-3400MIX 具有智能混音、語音檢測功能，可以實現≥16個有綫會議單元+≥8個無綫會議單元同時開啓幷實時檢測會議單元dB值；當發言人講話時，會議單元自動調整爲發言狀態，幷聯動攝像機自動跟踪發言人；當發言人停止講話時，會議單元自動調整爲靜音狀態，幷聯動攝像機自動切換到全景畫面。 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 1 | 台
| 供應及安裝會議話筒TS-W310D 話筒采用≥48kHz采樣率。 采用芯片架構及算法，話筒開機連接時間≤5秒。 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 1 | 台
| 供應及安裝會議話筒TS-W310DA 話筒采用≥48kHz采樣率。 采用芯片架構及算法，話筒開機連接時間≤5秒。 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 15 | 台
| 供應及安裝發射器TS-W116 遵從Wi-Fi6協議標準（IEEE802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允許AP同時接收多個終端發送數據，整機最大傳輸速率可達1.601Gbps 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 1 | 台
| 供應及安裝充電箱TS-W180Q 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 2 | 台
| 供應及安裝電源適配器TL-POE170S 1.充電箱具有≥10個USB接口，支持使用USB綫充電，提供5V/9V供電。一端連接充電器一端連接會議單元,支持≥18W快充。支持同時插滿所有USB接口。 2. 3.智能自動電路保護，所有USB插口均具有短路保護功能和自恢復功能。 參考品牌及型號：“普聯”或同級 | 1 | 台
| 供應及安裝電池 每顆電池容量爲2400mAh 參考品牌及型號：“比克”或同級 | 5 | 顆
I4.3.4 | 中控系統
| 供應及安裝網絡中控主機TS-9100N 支持紅外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多種協議，兼容性强，可對接第三方設備。 主機具備≥4.3英寸觸摸彩屏、≥8路獨立可編程串口、≥8路獨立可編程IR紅外發射口、≥8路數字I/0控制口、≥8路弱電繼電器控制接口、≥1個NET網絡控制接口、≥1路TF卡接口。 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 1 | 台
| 供應及安裝控制器TS-9101 1.具有≥8路自動、手動電源控制器，內置≥8個20A繼電器，負載能力≥4400W/單路；配合中控主機使用，用于控制燈光、電動投影幕、電動窗簾等會議室周邊設備。 2.每路繼電器都有三連接點的接綫柱,具有常開與常閉的功能。 3.具有複位按鍵，支持恢復到出廠的默認設置。具有1路網絡接口，支持通過網絡實現遠程控制。 4.具有設備運行狀態指示燈及≥8個繼電器的開關狀態指示燈。 5.具有鍵盤鎖（LOCK）功能。 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 1 | 台
| 供應及安裝路由器AX3 1.最高傳輸速率3000M2.支持全千兆網口3.支持mesh4.支持雙頻段：2.4G/5G 參考品牌及型號：“HUAWEI”或同級 | 1 | 台
| 供應及安裝平板電腦matepadpro11 1.處理器：高通驍龍2.運行內存：12G3.硬盤存儲：256G4.屏幕尺寸：11英寸5.系統：HarmonyOS 參考品牌及型號：“ITC”或同級 | 1 | 台
I4.3.5 | 輔材
| 供應會議室所需的機櫃及連接線、線材等 | 1 | 項
I5 | 機房系統
I5.1 | 供應及安裝M型機架-600mm(W)*1350mm(D)*2000mm(H)-42U-有彈開前門、有底板、前門爲玻璃門 | 3 | 個
I5.2 | 供應及安裝PDU2000-32-1PH-20/4-M1-20*C13+4*C19-全高竪裝-帶工業連接器-配套安裝板使用 | 6 | 個
I5.3 | 10kvaUPS連電池備點 30分鐘 | 1 | 台
第八章 弱電系統 合計金額: (澳門幣) |  |  |  |  | 0

## J-強電系統項目
諮詢卷宗
工程量清單
中國人壽保險（海外）股份有限公司辦公室裝修工程
工程名稱：中國人壽保險（海外）股份有限公司辦公室裝修工程
J. 第十章 弱電系統項目
項目 | 工作摘要 | 數量 | 單位 | 單價 (澳門幣) | 合價 (澳門幣)
備註:
* | 于本 【填寫投標價格之工程量表】 '第十章 -
強電系統項目' 內, 工程承攬人應參照各項說明內容,
幷綜合現場實况、相關文件和規範資料等分析核算後才填報各指定細項
的報價數量和金額。若工程承攬人認為本章列項存在缺漏情況的,
可自行把應作補充之項目詳列于本【填寫投標價格之工程量表】 '第十三章
其他' 內和填寫相應的投標報價數量和金額,
上述補充項目之報價金額將視為組成本工程投標總價的其中部份。
* | 關于本 【填寫投標價格之工程量表】 內各章節細項當標示爲 {暫定項目}
時, 定作人有權最終作出 取消、維持 或 增/减工程量 的决定,
本工程承攬人必須無條件地完全配合執行,幷且在本工程竣工結算程序中
必須對該項目的最終實施結果按照單價如實結算,
包括但不限于對該項目數量和費用作出增加、維持、扣减 處理等,
本工程承包人無權利因上述定作人之决定而提出新增其他任何附加費用
之要求。
* | 本項目設施及建材必須符合國際建築規範和澳門政府部門應可之規範實
施幷達至竣工檢驗合格之標準,
相關設施及建材必須附有符合國際建築規範和澳門政府部門應可之技術
檢測報告/證書等文件。
內注明之描述/解釋、結合現場實况條件、澳門現行相關法律法規和國際
建築規範等要求進行報價分析,
並按上列各規定其中的最高標準執行和實施本工程。
* | 承攬人必須按電位點位圖及應用設備之電量以包設計及計算電量(註:即指爲合理實施本工程而有必要性出版之'設計
圖'、'生産圖'、'施工圖'或一切適用之文件等)和包施工之模式實施
強電系統項目,幷包括但不限于提供一切所需工序和提供一切主/輔
| 材料、設備等。 | 1 | 項
J1 | 供裝22樓 300A三相總電箱連內部配件，包括所需內部電氣元件及線路、電纜接頭及所需一切配件至完整，所有菲仕，索制均用施耐德系列並滿足商場審批。 | 1 | 套
J2 | 供裝20樓300A三相分電箱QG連內部配件，包括所需內部電氣元件及線路、電纜接頭及所需一切配件至完整，所有菲仕，索制均用施耐德系列並滿足商場審批。 | 1 | 套
J3 | 由總電箱接駁至分支總電箱線纜 | 2 | 組
J4 | 供裝300mm疏茜,包括吊碼等相關配件 | 400 | 米
J5 | 22樓 (所有電量由合資格機電工程師計算)
J5.1 | 供裝13A及20A電位(包喉管,插座面板) | 300 | 位
J5.2 | 供應及安裝燈掣 | 30 | 個
J5.3 | 供裝天花筒燈出電位,包括喉管,電線及相關配件等 | 200 | 個
J5.4 | 供裝天花雙LED 燈帶電位,包括喉管,電線及相關配件等 | 300 | 米
J5.5 | 供裝墻身暗藏LED燈帶出電位,包括喉管,電線及相關配件等 | 30 | 米
J6 | 20樓(所有電量由合資格機電工程師計算)
J6.1 | 供裝13A及20A電位(包喉管,插座面板) | 600 | 位
J6.2 | 供應及安裝燈掣 | 60 | 個
J6.3 | 供裝天花筒燈出電位,包括喉管,電線及相關配件等 | 400 | 個
J6.4 | 供裝天花雙LED 燈帶電位,包括喉管,電線及相關配件等 | 500 | 米
J6.5 | 供裝墻身暗藏LED燈帶出電位,包括喉管,電線及相關配件等 | 100 | 米
J6.6 | 供裝出路燈出電位,包括喉管,電線及相關配件等 | 50 | 個
J7 | 藝術吊燈1（20樓VIP區域） | 2 | 個
J8 | 藝術吊燈2（22樓會議室（茶室）） | 1 | 個
J9 | 長條燈（20樓及22樓） | 230 | 米
J10 | 磁吸軌道燈（20樓及22樓） | 260 | 米
第十章 強電系統項目 合計金額: (澳門幣) |  |  |  |  | 0

## K-供排水系統項目
諮詢卷宗
工程量清單
中國人壽保險（海外）股份有限公司辦公室裝修工程
工程名稱：中國人壽保險（海外）股份有限公司辦公室裝修工程
K. 第十一章 供排水系統項目
項目 | 工作摘要 | 數量 | 單位 | 單價 (澳門幣) | 合價 (澳門幣)
備註:
* | 關於本 '第十一章-供排水系統項目', 本工程承包人應參照各項說明內容, 並綜合現場實況和相關規範資料後填報各指定細項的報價金額。若本工程承包人認為本章列項存在缺漏情況的, 可自行把對應補充項目詳列於 '第十三章 - 其他' 內和填寫投標報價金額, 上述補充項目將視為組成本工程投標總價的其中部份。
* | 本項目設施及建材必須符合國際建築規範和澳門政府部門應可之規範實施並達至竣工檢驗合格之標準, 相關設施及建材必須附有符合國際建築規範和澳門政府部門應可之技術檢測報告/證書等文件。
K1 | 洗手間22樓供排水及潔具
按平面圖於22樓洗手間供裝冷熱水供水銅管包括直接配件、變徑、彎頭、三叉、固定碼、吊桿、過墻套管等(銀焊接駁)。
按平面圖於22樓洗手間供裝皇冠牌排水管網包括直接配件、變徑、彎頭、三叉、固定碼、吊桿、過墻套管等
K1.1 | 男洗手間(以下包括所有潔具, 配件,角閥, 閘制等)
K1.1.1 | 供應及安裝洗手間座廁來去水(提供TOTO 座廁) TOTO TORNADO FLUSH 超旋式沖水座廁 | 3 | 個
K1.1.2 | 供應及安裝洗手間星盆來去水(提供TOTO 洗手盆) | 2 | 個
K1.1.3 | 供應及安裝洗手間龍頭(提供TOTO 龍頭) | 2 | 個
K1.1.4 | 供應及安裝洗手間尿兜(提供TOTO尿兜) | 3 | 個
K1.1.5 | 供應及安裝洗手間地漏 | 2 | 個
K1.2 | 女洗手間(以下包括所有潔具, 配件,角閥, 閘制等)
K1.2.1 | 供應及安裝洗手間座廁來去水(提供TOTO 座廁) TOTO TORNADO FLUSH 超旋式沖水座廁 | 4 | 個
K1.2.2 | 供應及安裝洗手間星盆來去水(提供TOTO 洗手盆) | 4 | 個
K1.2.3 | 供應及安裝洗手間龍頭(提供TOTO 龍頭) | 4 | 個
K1.2.4 | 供應及安裝洗手間
K1.3 | 按平面圖於22樓茶水間供裝冷熱水供水銅管或保利銅管包括直接配件、變徑、彎頭、三叉、固定碼、吊桿、過墻套管等(銀焊接駁)。
按平面圖於22樓茶水間供裝皇冠牌排水管網包括直接配件、變徑、彎頭、三叉、固定碼、吊桿、過墻套管等
K1.3.1 | 供應及安裝茶水間星盆來去水 | 1 | 個
K2 | 洗手間20樓供排水及潔具
按平面圖於20樓洗手間供裝冷熱水供水銅管包括直接配件、變徑、彎頭、三叉、固定碼、吊桿、過墻套管等(銀焊接駁)。
按平面圖於20樓洗手間供裝皇冠牌排水管網包括直接配件、變徑、彎頭、三叉、固定碼、吊桿、過墻套管等
K2.1 | 男洗手間(以下包括所有潔具, 配件,角閥, 閘制等)
K2.1.1 | 供應及安裝洗手間座廁來去水(提供TOTO 座廁) TOTO TORNADO FLUSH 超旋式沖水座廁或同級 | 6 | 個
K2.1.2 | 供應及安裝洗手間星盆來去水(提供TOTO 洗手盆或同級 | 4 | 個
K2.1.3 | 供應及安裝洗手間龍頭(提供TOTO 龍頭或同級 | 6 | 個
K2.1.4 | 供應及安裝洗手間尿兜(提供TOTO尿兜或同級 | 6 | 個
K2.1.5 | 供應及安裝洗手間
K2.2 | 女洗手間(以下包括所有潔具, 配件,角閥, 閘制等)
K2.2.1 | 供應及安裝洗手間座廁來去水(提供TOTO 座廁) TOTO TORNADO FLUSH 超旋式沖水座廁或同級 | 8 | 個
K2.2.2 | 供應及安裝洗手間星盆來去水(提供TOTO 洗手盆或同級 | 8 | 個
K2.2.3 | 供應及安裝洗手間龍頭(提供TOTO 龍頭或同級 | 8 | 個
K2.2.4 | 供應及安裝洗手間
K2.3 | 按平面圖於20樓茶水間供裝冷熱水供水銅管或保利銅管包括直接配件、變徑、彎頭、三叉、固定碼、吊桿、過墻套管等(銀焊接駁)。
按平面圖於20樓茶水間供裝皇冠牌排水管網包括直接配件、變徑、彎頭、三叉、固定碼、吊桿、過墻套管等
K2.3.1 | 供應及安裝茶水間星盆來去水 | 1 | 個
K2.3.2 | 供應及安裝茶水間隔油井及抽水泵 | 1 | 個
K2.4 | 按平面圖於20樓會所供裝冷熱水供水銅管或保利銅管包括直接配件、變徑、彎頭、三叉、固定碼、吊桿、過墻套管等(銀焊接駁)。
按平面圖於20樓會所供裝皇冠牌排水管網包括直接配件、變徑、彎頭、三叉、固定碼、吊桿、過墻套管等
K2.4.1 | 供應及安裝會所星盆來去水 | 1 | 個
K2.4.2 | 供應及安裝會所星盆隔油井及抽水泵 | 1 | 個
第十一章 供排水系統項目 合計金額: (澳門幣) |  |  |  |  | 0

## L-消防系統項目
諮詢卷宗
工程量清單
中國人壽保險（海外）股份有限公司辦公室裝修工程
工程名稱：中國人壽保險（海外）股份有限公司辦公室裝修工程
L. 第十二章 消防系統項目
項目 | 工作摘要 | 數量 | 單位 | 單價 (澳門幣) | 合價 (澳門幣)
備註:
* | 關於本 '第十二章 - 消防系統項目', 本工程承包人應參照各項說明內容, 並綜合現場實況和相關規範資料後填報各指定細項的報價金額。若本工程承包人認為本章列項存在缺漏情況的, 可自行把對應補充項目詳列於 '第十三章 - 其他' 內和填寫投標報價金額, 上述補充項目將視為組成本工程投標總價的其中部份。
* | 本項目設施及建材必須符合國際建築規範和澳門政府部門應可之規範實施並達至竣工檢驗合格之標準, 相關設施及建材必須附有符合國際建築規範和澳門政府部門應可之技術檢測報告/證書等文件。
L1 | 20層，消防系統項目
L1.1 | 拆除原有不適用之喉管 | 1 | 項
0
L1.2 | 供裝68度假天花下花灑頭（隱蔽式）及配件 | 218 | 個
L1.3 | 供裝臨時100mm閘掣連配件 | 1 | 個 |  | 0
L1.4 | 供裝G.I喉管（符合BS1387中級）連配件
| 25mm | 260 | 米 |  | 0
| 32mm | 484 | 米
| 40mm | 192 | 米
| 50mm | 32 | 米 |  | 0
| 65mm | 22 | 米
| 80mm | 106 | 米
| 100mm | 6 | 米 |  | 0
L1.5 | 消防花灑放水及回灌工序 | 1 | 項
L1.6 | 供裝火災自動探測器1回路控制箱連後備電池 | 1 | 項
0
L1.7 | 供裝消防煙感連燈喉及電線 | 67 | 套
L1.8 | 供裝消防熱感連燈喉及電線 | 1 | 套 |  | 0
L1.9 | 供裝消輸入及輸出連燈喉及電線 | 7 | 套
L1.10 | 供裝消防扲手及警鐘連燈喉電線 | 5 | 套
0
L1.11 | 火災自動探測系統電腦編程 | 1 | 項
L1.12 | 原有大廈火災自動探測系統隔離 | 1 | 項 |  | 0
L1.13 | 原有大廈火災自動探測系統電腦編程 | 1 | 項
L1.14 | 新增之火災自動探測系統與原大廈火災自動探測系統互相接收火警信號（包括原有系統之輸入及輸出模塊） | 1 | 項
0
L1.15 | 新購4.5kg亁粉滅火筒連消防局檢驗 | 11 | 支 |  | 0
0
L1.16 | 新購5kgCO2滅火筒連消防局檢驗 | 3 | 支 |  | 0
0
L1.17 | 消防設計圖則 | 1 | 項 |  | 0
0
L1.18 | 消防驗收合格證書 | 2 | 項 |  | 0
0
L1.19 | 木飾面防火漆處理及證書 | 1 | 項 |  | 0
0
L1.20 | 18.3KG NOVEC 1230滅火彈（NFD750A) | 2 | 個 |  | 0
L1.21 | 24.4KG NOVEC 1230滅火彈（NFD1000A) | 1 | 個
0
L1.22 | 消防喉管油漆 | 1 | 項
0
L2 | 22層，消防系統項目
L2.1 | 拆除原有不適用之喉管 | 1 | 項
L2.2 | 供裝68度假天花下花灑頭（隱蔽式）及配件 | 129 | 個 |  | 0
0
L2.3 | 供裝臨時100mm閘掣連配件 | 2 | 個
L2.4 | 供裝G.I喉管（符合BS1387中級）連配件
| 25mm | 155 | 米
| 32mm | 292 | 米 |  | 0
| 40mm | 100 | 米
| 50mm | 36 | 米
| 65mm | 14 | 米 |  | 0
| 80mm | 12 | 米
| 100mm | 62 | 米
0
L2.5 | 消防花灑放水及回灌工序 | 1 | 項
L2.6 | 供裝火災自動探測器1回路控制箱連後備電池 | 1 | 項 |  | 0
0
L2.7 | 供裝消防煙感連燈喉及電線 | 46 | 套 |  | 0
0
L2.8 | 供裝消防熱感連燈喉及電線 | 7 | 套 |  | 0
0
L2.9 | 供裝消輸入及輸出連燈喉及電線 | 3 | 套 |  | 0
0
L2.10 | 供裝消防扲手及警鐘連燈喉電線 | 1 | 套
L2.11 | 火災自動探測系統電腦編程 | 1 | 項
L2.12 | 原有大廈火災自動探測系統隔離 | 1 | 項 |  | 0
L2.13 | 原有大廈火災自動探測系統電腦編程 | 1 | 項
0
L2.14 | 新增之火災自動探測系統與原大廈火災自動探測系統互相接收火警信號（包括原有系統之輸入及輸出模塊） | 1 | 項
L2.15 | 新購4.5kg亁粉滅火筒連消防局檢驗 | 7 | 支 |  | 0
L2.16 | 新購5kgCO2滅火筒連消防局檢驗 | 1 | 支
L2.17 | 消防設計圖則 | 1 | 項
0
L2.18 | 消防驗收合格證書 | 2 | 項
L2.19 | 木飾面防火漆處理及證書 | 1 | 項 |  | 0
0
L2.20 | 18.3KG NOVEC 1230滅火彈（NFD750A) | 1 | 個 |  | 0
0
L2.21 | 24.4KG NOVEC 1230滅火彈（NFD1000A) | 1 | 個
L2.22 | 消防喉管油漆 | 1 | 項
L3 | 公共項，消防系統項目
L3.1 | 拆除原有不適用之喉管 | 1 | 項
L3.2 | 供裝68度假天花下花灑頭（隱蔽式）及配件 | 1 | 項
L3.3 | 供裝臨時100mm閘掣連配件 | 1 | 項
L3.4 | 供裝G.I喉管（符合BS1387中級）連配件 | 1 | 項
L3.5 | 竣工消防圖則 | 1 | 項
第十二章 消防系統項目 合計金額: (澳門幣) |  |  |  |  | 0